## 2025_10_01_R1-002_generación
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X [1] | Coordenada UTM Y [1] | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) [2] | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias. | Capacidad Ocupada (MW) [3] | Capacidad admitida y no resuelta (MW) [4] | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo de afección RdT | Limitación por criterio de Scc [5] | Nudo 0* | Comentarios | Nombre Subestación | Matrícula Sub. | Viabilidad física para la conexión [6]
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 62446.171 | 4813073.949 | 2920200082 | 15 | 10.88 | 0 | 10.72 | 0 |  |  | EIRIS 220 |  |  |  | EIRIS | EIR | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 62270.696 | 4815730.823 | PUR | 15 | 46.943 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | PUERTO 220 |  |  |  | EL PUERTO | EPU | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 59908.537 | 4813203.116 | GRE | 15 | 7.8487 | 0 | 32.8799 | 0 |  |  | GRELA 220 | Si |  |  | LA GRELA 2 | GRN | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 59618.816 | 4816233.156 | 2920200081 | 15 | 0 | 1 | 10.275 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SAN PEDRO DE VISMA | SPV | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | A Coruña | 59618.816 | 4816233.156 | 2920200081 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SAN PEDRO DE VISMA | SPV
R1-002 | A Coruña | A Laracha | 47049.94 | 4803791.011 | 2920200090 | 15 | 0 | 1 | 18.795 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | LARACHA | LAR
R1-002 | A Coruña | A Laracha | 47049.94 | 4803791.011 | 2920200090 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | LARACHA | LAR
R1-002 | A Coruña | A Laracha | 47049.94 | 4803791.011 | 2920200090 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | LARACHA | LAR
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 54888.923 | 4808686.846 | 2920420308 | 15 | 12 | 1 | 3.3 | 15 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | MORAS | MOR
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 54888.923 | 4808686.846 | 2920420308 | 66 | 30 | 1 | 20.9 | 1.9 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | MORAS | MOR
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 53998.648 | 4811999.49 | SBO | 15 | 0 | 1 | 12.07 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SABON | SBN | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 53998.648 | 4811999.49 | SBO | 66 | 0 | 1 | 2.7 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SABON | SBN
R1-002 | A Coruña | Arteixo | 53998.648 | 4811999.49 | SBO | 132 | 0 | 1 | 57.92 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SABON | SBN | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | As Pontes de García Rodríguez | 107113.246 | 4820443.593 | 2920200070 | 20 | 0 | 1 | 2.1 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | MOURELA | MOL | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | As Pontes de García Rodríguez | 107113.246 | 4820443.593 | 2920200070 | 132 | 0 | 1 | 126.6 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | MOURELA | MOL
R1-002 | A Coruña | As Somozas | 102251.641 | 4832385.964 | 2920420095 | 20 | 0 | 1 | 20.202 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | SOMOZAS | SOM
R1-002 | A Coruña | As Somozas | 102251.641 | 4832385.964 | 2920420095 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | SOMOZAS | SOM
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 74788.152 | 4805241.945 | 2920200091 | 15 | 0 | 1 | 3.24 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | BERGONDO | BEG
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 74788.152 | 4805241.945 | 2920200091 | 66 | 0 | 1 | 25.6 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | BERGONDO | BEG
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 77454.414 | 4810105.849 | 2920200077 | 15 | 0 | 1 | 5.325 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | PEDRIDO | PED
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 77454.414 | 4810105.849 | 2920200077 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | PEDRIDO | PED
R1-002 | A Coruña | Bergondo | 77454.414 | 4810105.849 | 2920200077 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | PEDRIDO | PED
R1-002 | A Coruña | Boiro | 18836.907 | 4740875.891 | 2920200085 | 20 | 0 | 0 | 3.675 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | BOIRO | BOI | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Boiro | 18836.907 | 4740875.891 | 2920200085 | 66 | 0 | 0 | 34.5 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | BOIRO | BOI
R1-002 | A Coruña | Cabana de Bergantiños | 21859.031 | 4801568.007 | 2920200093 | 20 | 0 | 1 | 2.71 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | CABANA | CBA
R1-002 | A Coruña | Cabana de Bergantiños | 21859.031 | 4801568.007 | 2920200093 | 66 | 0 | 1 | 34.75 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | CABANA | CBA
R1-002 | A Coruña | Cabana de Bergantiños | 18298.401 | 4796303.237 | 2920420309 | 66 | 0 | 1 | 16.95 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | CATASOL | CSO
R1-002 | A Coruña | Cabanas | 81923.455 | 4822617.127 | 2920200098 | 15 | 0 | 1 | 2.4 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | VILAR DO COLO | VDC | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Cabanas | 81923.455 | 4822617.127 | 2920200098 | 132 | 0 | 1 | 24.8 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | VILAR DO COLO | VDC
R1-002 | A Coruña | Camariñas | -1965.154 | 4796659.528 | 2920420123 | 20 | 0 | 1 | 6.66 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | DO VILAN | DVL
R1-002 | A Coruña | Camariñas | -1965.154 | 4796659.528 | 2920420123 | 66 | 0 | 1 | 16.9 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | DO VILAN | DVL
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38605.214 | 4802325.905 | 2920420268 | 15 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | BERTOA | BRT
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38605.214 | 4802325.905 | 2920420268 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | BERTOA | BRT
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38114.995 | 4799304.671 | 2920200072 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | CARBALLO | CBL
R1-002 | A Coruña | Carballo | 38114.995 | 4799304.671 | 2920200072 | 66 | 0 | 1 | 27.88 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | CARBALLO | CBL
R1-002 | A Coruña | Carral | 64450.813 | 4799780.73 | 2920420256 | 15 | 0 | 1 | 0.395 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | CARRAL | RAL
R1-002 | A Coruña | Carral | 64450.813 | 4799780.73 | 2920420256 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | CARRAL | RAL
R1-002 | A Coruña | Carral | 64601.909 | 4793422.358 | MDV | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MESON DO VENTO 220 |  |  |  | MESON DO VENTO | MES
R1-002 | A Coruña | Cedeira | 93621.573 | 4844026.199 | 2920200097 | 20 | 0 | 1 | 2.269 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | CEDEIRA | CDR
R1-002 | A Coruña | Cedeira | 93621.573 | 4844026.199 | 2920200097 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | CEDEIRA | CDR
R1-002 | A Coruña | Cee | -3419.411 | 4773455.333 | 2920200083 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | PONTELLA | POT
R1-002 | A Coruña | Cee | -3419.411 | 4773455.333 | 2920200083 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | PONTELLA | POT
R1-002 | A Coruña | Cerceda | 60245.456 | 4793821.821 | MEI | 20 | 0 | 1 | 61.345 | 0 |  |  | MEIRAMA 220 |  |  | NTJ | MEIRAMA | MEI
R1-002 | A Coruña | Curtis | 91492.383 | 4789890.645 | SDG | 15 | 0 | 0 | 3.95 | 0 |  |  | MESON DO VENTO 220 |  |  |  | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG
R1-002 | A Coruña | Curtis | 91492.383 | 4789890.645 | SDG | 66 | 0 | 0 | 290.44 | 0 |  |  | SIDEGASA 220 |  |  |  | SIDEGASA-TEIXEIRO | SDG
R1-002 | A Coruña | Fene | 81491.947 | 4826586.834 | 2920320001 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | ASTANO | ASN
R1-002 | A Coruña | Fene | 81491.947 | 4826586.834 | 2920320001 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | ASTANO | ASN
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 69577.452 | 4826592.572 | 2920420196 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 69577.452 | 4826592.572 | 2920420196 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | PUERTO EXTERIOR FERROL | PEX
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 77423.458 | 4829002.849 | 2920200069 | 15 | 0 | 1 | 0.234 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | SANTA MARINA | SMR | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Ferrol | 77423.458 | 4829002.849 | 2920200069 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | SANTA MARINA | SMR
R1-002 | A Coruña | Mazaricos | 7594.576 | 4766465.024 | MCO | 66 | 0 | 0 | 307 | 0 |  |  | MAZARICOS 220 |  |  |  | MAZARICOS | MZR
R1-002 | A Coruña | Melide | 88983.241 | 4763359.328 | 2920200092 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | MELIDE | MEL
R1-002 | A Coruña | Melide | 88983.241 | 4763359.328 | 2920200092 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | MELIDE | MEL
R1-002 | A Coruña | Monfero | 91540.068 | 4818243.607 | 2920200068 | 15 | 0 | 1 | 2.12 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | EUME | EUM
R1-002 | A Coruña | Monfero | 91540.068 | 4818243.607 | 2920200068 | 132 | 0 | 1 | 62.1 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | EUME | EUM
R1-002 | A Coruña | Muros | 3106.444 | 4754864.573 | 2920420240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | MUROS | MUO
R1-002 | A Coruña | Muros | 3106.444 | 4754864.573 | 2920420240 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | MUROS | MUO
R1-002 | A Coruña | Muxía | -7666.027 | 4785975.289 | 2920420299 | 66 | 0 | 1 | 68 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | MUXIA | MUX
R1-002 | A Coruña | Narón | 82108.705 | 4830341.668 | 2920200079 | 15 | 0 | 1 | 4.576 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | CORNIDO | CRN
R1-002 | A Coruña | Narón | 82108.705 | 4830341.668 | 2920200079 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | CORNIDO | CRN
R1-002 | A Coruña | Narón | 82662.833 | 4830785.659 | 2920420004 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | MEGASA | MEG
R1-002 | A Coruña | Narón | 79226.422 | 4834049.309 | 2920420259 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | RIO DO POZO | RDP | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Narón | 79226.422 | 4834049.309 | 2920420259 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | RIO DO POZO | RDP
R1-002 | A Coruña | Negreira | 31789.017 | 4767456.105 | 2920200107 | 20 | 0 | 0 | 7.3 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | NEGREIRA | NEG
R1-002 | A Coruña | Negreira | 31789.017 | 4767456.105 | 2920200107 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | NEGREIRA | NEG
R1-002 | A Coruña | Noia | 22197.981 | 4758818.525 | TAM | 20 | 0 | 0 | 17.825 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | TAMBRE II | TA2
R1-002 | A Coruña | Noia | 22197.981 | 4758818.525 | TAM | 66 | 0 | 0 | 137.96 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | TAMBRE II | TA2
R1-002 | A Coruña | Oleiros | 66227.579 | 4809101.097 | 2920200080 | 15 | 0 | 1 | 18.74 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SAN MARCOS | SMC | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Oleiros | 66227.579 | 4809101.097 | 2920200080 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SAN MARCOS | SMC
R1-002 | A Coruña | Oroso | 56007.303 | 4773167.282 | 2920420190 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | MESON DO VENTO 220 |  |  |  | SIGÜEIRO | SIG
R1-002 | A Coruña | Oroso | 56007.303 | 4773167.282 | 2920420190 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MESON DO VENTO 220 |  |  |  | SIGÜEIRO | SIG
R1-002 | A Coruña | Ortigueira | 105606.501 | 4846278.524 | 2920200084 | 20 | 0 | 1 | 6.26 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | MERA | MEA
R1-002 | A Coruña | Ortigueira | 105606.501 | 4846278.524 | 2920200084 | 132 | 0 | 1 | 64.35 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | MERA | MEA
R1-002 | A Coruña | Oza-Cesuras | 80663.015 | 4788879.422 | 2920200094 | 15 | 0 | 0 | 7.725 | 0 |  |  | MESON DO VENTO 220 |  |  |  | CESURAS | CES
R1-002 | A Coruña | Oza-Cesuras | 80663.015 | 4788879.422 | 2920200094 | 66 | 0 | 0 | 19.996 | 0 |  |  | MESON DO VENTO 220 |  |  |  | CESURAS | CES
R1-002 | A Coruña | Padrón | 36889.469 | 4747667.797 | 2920200074 | 20 | 0 | 0 | 6.735 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | PADRON | PAD
R1-002 | A Coruña | Padrón | 36889.469 | 4747667.797 | 2920200074 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | PADRON | PAD
R1-002 | A Coruña | Porto do Son | 9871.762 | 4747838.182 | 2920200095 | 20 | 0 | 0 | 0.495 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | PORTO DO SON | PDS
R1-002 | A Coruña | Porto do Son | 9871.762 | 4747838.182 | 2920200095 | 66 | 0 | 0 | 29.04 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | PORTO DO SON | PDS
R1-002 | A Coruña | Ribeira | 9922.405 | 4731023.638 | 2920200075 | 20 | 0 | 0 | 7.3484 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | PALMEIRA | PMR | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Ribeira | 9922.405 | 4731023.638 | 2920200075 | 66 | 0 | 0 | 22.406 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | PALMEIRA | PMR
R1-002 | A Coruña | Rois | 30644.176 | 4753221.281 | 2920420059 | 66 | 0 | 0 | 30.39 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | ROIS | ROI
R1-002 | A Coruña | Sada | 69771.682 | 4813480.055 | 2920200109 | 15 | 1.9 | 1 | 10 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SADA | SAD
R1-002 | A Coruña | Sada | 69771.682 | 4813480.055 | 2920200109 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SABÓN 220 |  |  | Concurso | SADA | SAD
R1-002 | A Coruña | San Sadurniño | 92406.148 | 4825857.391 | 2920420056 | 132 | 0 | 1 | 24.42 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | P.E. FORGOSELO | FOR
R1-002 | A Coruña | Santa Comba | 30018.091 | 4787791.002 | 2920420062 | 66 | 0 | 1 | 33.4 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | BOAÑA | BOA
R1-002 | A Coruña | Santa Comba | 28012.878 | 4780060.752 | 2920420271 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAMBRE II 220 |  |  |  | SANTA COMBA | COM
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 51474.801 | 4765986.435 | 2920420341 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  |  | Concurso | FORMARIS | FOI | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 51474.801 | 4765986.435 | 2920420341 | 66 | 0 | 1 | 25 | 0 |  |  | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  |  | Concurso | FORMARIS | FOI
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 48264.239 | 4763639.064 | CAY | 20 | 0 | 1 | 18.21 | 0 |  |  | SAN CAYETANO 220 |  |  | Concurso | SAN CAYETANO | SCY | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 44195.108 | 4759808.162 | SCM | 20 | 0 | 1 | 35.24 | 0 |  |  | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  |  | Concurso | SANTIAGO | SNT | Sin viabilidad física
R1-002 | A Coruña | Santiago de Compostela | 44195.108 | 4759808.162 | SCM | 66 | 0 | 1 | 33 | 0 |  |  | SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 |  |  | Concurso | SANTIAGO | SNT
R1-002 | A Coruña | Vimianzo | 7757.897 | 4789836.789 | VIM | 20 | 0 | 1 | 7.42 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | VIMIANZO | VIM
R1-002 | A Coruña | Vimianzo | 7757.897 | 4789836.789 | VIM | 66 | 0 | 1 | 209.6 | 0 |  |  | VIMIANZO 220 |  |  | Concurso | VIMIANZO | VIM
R1-002 | Asturias | Tineo | 224554.657 | 4798844.379 | NRC | 132 | 154 | 1 | 0 | 0 |  |  | NARCEA 400 |  |  | NTJ | C.T. NARCEA | NAR
R1-002 | Ávila | El Tiemblo | 370636.448 | 4476221.137 | 3020410021 | 132 | 0 | 0 | 59.5 | 0 |  |  | VILLAVICIOSA 400 |  |  |  | C.H.BURGUILLO | BLL
R1-002 | Ávila | El Tiemblo | 377683.894 | 4474588.504 | 3020410015 | 132 | 0 | 0 | 20.25 | 0 |  |  | VILLAVICIOSA 400 |  |  |  | C.H.PUENTENUEVO | PTN
R1-002 | Barcelona | El Prat de Llobregat | 929574.313 | 4586213.194 | ZAL | 25 | 19 | 0 | 29.966 | 0 |  |  | ZAL 220 |  |  |  | ZAL | ZAL
R1-002 | Ciudad Real | Abenójar | 382415.039 | 4305410.434 | 3020100062 | 15 | 0 | 1 | 5.2 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ABENOJAR | ABE | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Abenójar | 382415.039 | 4305410.434 | 3020100062 | 45 | 14 | 1 | 0 | 43.75 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ABENOJAR | ABE
R1-002 | Ciudad Real | Abenójar | 382415.039 | 4305410.434 | 3020100062 | 132 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ABENOJAR | ABE
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 481466.921 | 4358914.544 | 3020100063 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | ALCAZAR 1 | AZ1
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 481466.921 | 4358914.544 | 3020100063 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | ALCAZAR 1 | AZ1
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 481466.921 | 4358914.544 | 3020100063 | 132 | 0 | 0 | 57.902 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | ALCAZAR 1 | AZ1
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 480314.465 | 4362478.236 | 3020100064 | 15 | 0 | 0 | 1.048 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | ALCAZAR 2 | AZ2
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 480314.465 | 4362478.236 | 3020100064 | 45 | 0 | 0 | 18.1 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | ALCAZAR 2 | AZ2
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 479968.342 | 4336431.048 | 3020100074 | 15 | 0 | 1 | 4.2 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | CINCO CASAS | CCS
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 479968.342 | 4336431.048 | 3020100074 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | CINCO CASAS | CCS
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 479968.342 | 4336431.048 | 3020100074 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | CINCO CASAS | CCS
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 468877.107 | 4349713.929 | 3020310008 | 15 | 0 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MARAÑON | MAR
R1-002 | Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 468877.107 | 4349713.929 | 3020310008 | 45 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MARAÑON | MAR
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 486234.291 | 4301070.121 | 3020100078 | 15 | 0 | 1 | 3.255 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | EL CUBO | CUB
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 486234.291 | 4301070.121 | 3020100078 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | EL CUBO | CUB
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 485281.294 | 4302733.244 | 3020410260 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | P.E. ALHAMBRA | ALH
R1-002 | Ciudad Real | Alhambra | 485281.294 | 4302733.244 | 3020410260 | 132 | 0 | 1 | 76 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | P.E. ALHAMBRA | ALH
R1-002 | Ciudad Real | Almadén | 340273.294 | 4292899.707 | 3020100065 | 15 | 0 | 1 | 3.655 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALMADEN | ALD
R1-002 | Ciudad Real | Almadén | 340273.294 | 4292899.707 | 3020100065 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALMADEN | ALD
R1-002 | Ciudad Real | Almagro | 437484.452 | 4304931.284 | 3020100066 | 15 | 0 | 1 | 7.525 | 1.1 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALMAGRO | ALG
R1-002 | Ciudad Real | Almagro | 437484.452 | 4304931.284 | 3020100066 | 45 | 0 | 1 | 13.4 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALMAGRO | ALG
R1-002 | Ciudad Real | Almodóvar del Campo | 398199.782 | 4286068.402 | 3020410261 | 45 | 0 | 1 | 9.34 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALMODOVAR DEL CAMPO | AMD
R1-002 | Ciudad Real | Almodóvar del Campo | 371330.72 | 4259213.294 | 3020100086 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LA SOLANA 220 |  |  |  | LA GARGANTA | GAT
R1-002 | Ciudad Real | Almodóvar del Campo | 371330.72 | 4259213.294 | 3020100086 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LA SOLANA 220 |  |  |  | LA GARGANTA | GAT
R1-002 | Ciudad Real | Almuradiel | 456996.334 | 4263537.711 | 3020100114 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | ALMURADIEL | ALR
R1-002 | Ciudad Real | Almuradiel | 456996.334 | 4263537.711 | 3020100114 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | ALMURADIEL | ALR
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Alba | 493565.758 | 4332051.516 | 3020100067 | 15 | 0 | 1 | 1.449 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Alba | 493565.758 | 4332051.516 | 3020100067 | 45 | 34 | 1 | 0 | 68.75 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | ARGAMASILLA DE ALBA | ADA
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 405208.809 | 4285646.205 | 3020100068 | 15 | 0 | 1 | 19.905 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 405208.809 | 4285646.205 | 3020100068 | 45 | 0 | 1 | 24.97 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA
R1-002 | Ciudad Real | Argamasilla de Calatrava | 405208.809 | 4285646.205 | 3020100068 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | ACA
R1-002 | Ciudad Real | Calzada de Calatrava | 433099.437 | 4284102.003 | 3020100070 | 15 | 0 | 1 | 3.499 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | CALZADA DE CALATRAVA | CDC
R1-002 | Ciudad Real | Calzada de Calatrava | 433099.437 | 4284102.003 | 3020100070 | 45 | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | CALZADA DE CALATRAVA | CDC
R1-002 | Ciudad Real | Campo de Criptana | 490521.477 | 4360410.652 | 3020100071 | 15 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | CAMPO DE CRIPTANA | CPT
R1-002 | Ciudad Real | Campo de Criptana | 490521.477 | 4360410.652 | 3020100071 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | CAMPO DE CRIPTANA | CPT
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 414776.637 | 4303545.574 | 3020410479 | 15 | 4 | 1 | 0.985 | 9 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 414776.637 | 4303545.574 | 3020410479 | 45 | 22 | 1 | 0 | 27 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | AEROPUERTO CIUDAD REAL | ACI
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 416660.429 | 4311450.811 | ARO | 45 | 0 | 1 | 20 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALARCOS | ALC
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 416660.429 | 4311450.811 | ARO | 132 | 20 | 1 | 99.9798 | 25 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | ALARCOS | ALC
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 419347.023 | 4317676.131 | 3020100182 | 15 | 0 | 1 | 3.9837 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | PUERTA DE TOLEDO | PDT | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 419347.023 | 4317676.131 | 3020100182 | 45 | 0 | 1 | 7.5 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | PUERTA DE TOLEDO | PDT | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 420313.525 | 4314543.543 | 3020100106 | 15 | 0 | 1 | 27.53 | 0.63 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | SANTA TERESA | CIU | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Ciudad Real | 420313.525 | 4314543.543 | 3020100106 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | SANTA TERESA | CIU
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 446228.992 | 4325015.663 | 3020100060 | 15 | 0 | 1 | 5.2 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | DAIMIEL | DAI
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 446228.992 | 4325015.663 | 3020100060 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | DAIMIEL | DAI
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 448513.418 | 4324804.752 | 3020410208 | 15 | 0 | 1 | 12.55 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | DAIMIEL 2 | DA2
R1-002 | Ciudad Real | Daimiel | 448513.418 | 4324804.752 | 3020410208 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | DAIMIEL 2 | DA2
R1-002 | Ciudad Real | El Robledo | 388775.479 | 4341814.198 | 3020100079 | 15 | 0 | 1 | 4.339 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | EL ROBLEDO | ERO
R1-002 | Ciudad Real | El Robledo | 388775.479 | 4341814.198 | 3020100079 | 45 | 0 | 1 | 9 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | EL ROBLEDO | ERO
R1-002 | Ciudad Real | Herencia | 466131.776 | 4335837.086 | 3020100083 | 15 | 9.1 | 1 | 4.9 | 90.99 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | HERENCIA | HER
R1-002 | Ciudad Real | Herencia | 466131.776 | 4335837.086 | 3020100083 | 45 | 30 | 1 | 0 | 74.65 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | HERENCIA | HER
R1-002 | Ciudad Real | La Solana | 478739.69 | 4309119.555 | 3020300115 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | LA SOLANA | SOL
R1-002 | Ciudad Real | La Solana | 478739.69 | 4309119.555 | 3020300115 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | LA SOLANA | SOL
R1-002 | Ciudad Real | Llanos del Caudillo | 472432.614 | 4329288.244 | 3020100084 | 15 | 2.3 | 1 | 7.325 | 4.6 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | HERRERA DE LA MANCHA | HDM
R1-002 | Ciudad Real | Llanos del Caudillo | 472432.614 | 4329288.244 | 3020100084 | 45 | 25 | 1 | 0 | 173.56 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | HERRERA DE LA MANCHA | HDM | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Malagón | 425320.943 | 4335965.756 | 3020100061 | 15 | 0 | 1 | 6.11 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | MALAGON | MAL
R1-002 | Ciudad Real | Malagón | 425320.943 | 4335965.756 | 3020100061 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | MALAGON | MAL
R1-002 | Ciudad Real | Manzanares | 467574.862 | 4319119.021 | PAO | 15 | 0 | 1 | 16.58 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | LA PALOMA | PLM | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Manzanares | 467574.862 | 4319119.021 | PAO | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | LA PALOMA | PLM
R1-002 | Ciudad Real | Manzanares | 467574.862 | 4319119.021 | PAO | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | LA PALOMA | PLM
R1-002 | Ciudad Real | Moral de Calatrava | 452016.879 | 4296876.02 | 3020410843 | 15 | 10 | 1 | 2 | 44.48 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | MORAL DE CALATRAVA | MCT
R1-002 | Ciudad Real | Moral de Calatrava | 452016.879 | 4296876.02 | 3020410843 | 132 | 60 | 1 | 40 | 109.93 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | MORAL DE CALATRAVA | MCT
R1-002 | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 503914.794 | 4361327.443 | 3020100090 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | PEDRO MUÑOZ | PEM
R1-002 | Ciudad Real | Pedro Muñoz | 503914.794 | 4361327.443 | 3020100090 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | PEDRO MUÑOZ | PEM
R1-002 | Ciudad Real | Piedrabuena | 397622.571 | 4321081.49 | 3020100093 | 15 | 0 | 1 | 9.35 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | PIEDRABUENA | PIE
R1-002 | Ciudad Real | Piedrabuena | 397622.571 | 4321081.49 | 3020100093 | 45 | 0 | 1 | 4.73 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | PIEDRABUENA | PIE
R1-002 | Ciudad Real | Puebla del Príncipe | 506847.383 | 4268578.235 | 3020100094 | 15 | 0 | 1 | 0.99 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP
R1-002 | Ciudad Real | Puebla del Príncipe | 506847.383 | 4268578.235 | 3020100094 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | PUEBLA DEL PRINCIPE | PDP
R1-002 | Ciudad Real | Puertollano | 402643.269 | 4281788.428 | 3020100069 | 15 | 0 | 0 | 5.053 | 0 |  |  | LA SOLANA 220 |  |  |  | CALATRAVA | CTV
R1-002 | Ciudad Real | Puertollano | 400479.785 | 4281772.344 | NAV | 15 | 0 | 0 | 2.064 | 0 |  |  | LA SOLANA 220 |  |  |  | COSTANILLA | CTL
R1-002 | Ciudad Real | Puertollano | 400479.785 | 4281772.344 | NAV | 45 | 0 | 0 | 69 | 0 |  |  | LA SOLANA 220 |  |  |  | COSTANILLA | CTL
R1-002 | Ciudad Real | Retuerta del Bullaque | 393491.36 | 4364419.92 | 3020310127 | 15 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB
R1-002 | Ciudad Real | Retuerta del Bullaque | 393491.36 | 4364419.92 | 3020310127 | 45 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | ALARCOS 220 |  |  | Concurso | RETUERTA DEL BULLAQUE | RDB
R1-002 | Ciudad Real | Santa Cruz de Mudela | 459808.112 | 4277663.139 | 3020100109 | 15 | 3.9 | 1 | 8.2 | 51.55 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM
R1-002 | Ciudad Real | Santa Cruz de Mudela | 459808.112 | 4277663.139 | 3020100109 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | STA.CRUZ DE MUDELA | SCM | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Socuéllamos | 517108.284 | 4349866.52 | 3020100108 | 15 | 0 | 0 | 7.282 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | SOCUELLAMOS | SOC
R1-002 | Ciudad Real | Socuéllamos | 517108.284 | 4349866.52 | 3020100108 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | SOCUELLAMOS | SOC
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 500394.053 | 4341222.041 | 3020100105 | 15 | 0 | 1 | 2.23 | 4.9 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | RIEGA | RIE
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 500394.053 | 4341222.041 | 3020100105 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | RIEGA | RIE
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 497744.673 | 4336354.423 | 3020410350 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | TOMELLOSO | TOM
R1-002 | Ciudad Real | Tomelloso | 497744.673 | 4336354.423 | 3020410350 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | TOMELLOSO | TOM
R1-002 | Ciudad Real | Valdepeñas | 465649.398 | 4289834.25 | 3020300113 | 15 | 0 | 1 | 9.35 | 12 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VALDEPEÑAS | VPE | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Valdepeñas | 465649.398 | 4289834.25 | 3020300113 | 45 | 35 | 1 | 14.64 | 147.04 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VALDEPEÑAS | VPE | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Valdepeñas | 465649.398 | 4289834.25 | 3020300113 | 132 | p | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VALDEPEÑAS | VPE
R1-002 | Ciudad Real | Villahermosa | 513353 | 4289276 | 3020410904 | 15 | 0 | 1 | 2.918 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VILLAHERMOSA | VHM
R1-002 | Ciudad Real | Villahermosa | 513353 | 4289276 | 3020410904 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VILLAHERMOSA | VHM
R1-002 | Ciudad Real | Villanueva de los Infantes | 498879.007 | 4288415.102 | 3020100112 | 15 | 4 | 1 | 3.772 | 15 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Villanueva de los Infantes | 498879.007 | 4288415.102 | 3020100112 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | VDI | Sin viabilidad física
R1-002 | Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos | 448297.086 | 4340204.753 | 3020410484 | 15 | 0 | 1 | 1.99 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO
R1-002 | Ciudad Real | Villarrubia de los Ojos | 448297.086 | 4340204.753 | 3020410484 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA PALOMA 220 |  |  | Margen zonal reservado | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | VRO
R1-002 | Cuenca | Buendía | 518143.26 | 4472118.963 | 3020410008 | 132 | 0 | 0 | 55.2 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.BUENDIA | BUI
R1-002 | Cuenca | Campillos-Sierra | 613054.987 | 4436592.278 | 3020410352 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CAMPILLOS | CLO
R1-002 | Cuenca | Campillos-Sierra | 613054.987 | 4436592.278 | 3020410352 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CAMPILLOS | CLO
R1-002 | Cuenca | Cañete | 615655.432 | 4433264.669 | 3020100171 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CAÑETE | CTE
R1-002 | Cuenca | Cañete | 615655.432 | 4433264.669 | 3020100171 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CAÑETE | CTE
R1-002 | Cuenca | Cuenca | 573417.974 | 4436736.381 | 3020100122 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CUENCA | CUE
R1-002 | Cuenca | Cuenca | 573417.974 | 4436736.381 | 3020100122 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CUENCA | CUE
R1-002 | Cuenca | Cuenca | 573417.974 | 4436736.381 | 3020100122 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CUENCA | CUE
R1-002 | Cuenca | Landete | 638785.473 | 4418436.391 | 3020100123 | 15 | 0 | 0 | 3.58 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | LANDETE | LTE
R1-002 | Cuenca | Landete | 638785.473 | 4418436.391 | 3020100123 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | LANDETE | LTE
R1-002 | Cuenca | Olmeda de la Cuesta | 544173.074 | 4462649.216 | 3020100124 | 15 | 0 | 0 | 7.1 | 7.7 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC
R1-002 | Cuenca | Olmeda de la Cuesta | 544173.074 | 4462649.216 | 3020100124 | 66 | 0 | 0 | 28.588 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | OLMEDA DE LA CUESTA | ODC
R1-002 | Cuenca | Villalba de la Sierra | 578743.235 | 4454583.158 | 3020100163 | 15 | 0 | 0 | 3.36 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA
R1-002 | Cuenca | Villalba de la Sierra | 578743.235 | 4454583.158 | 3020100163 | 66 | 0 | 0 | 13 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | VBA
R1-002 | Guadalajara | Almoguera | 502741.536 | 4457352.591 | 3020100157 | 15 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.ALMOGUERA | ALM
R1-002 | Guadalajara | Almoguera | 502741.536 | 4457352.591 | 3020100157 | 45 | 0 | 0 | 13.4 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.ALMOGUERA | ALM
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 15 | 0 | 0 | 5.16 | 4.9 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | BOLARQUE | BOL
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | BOLARQUE | BOL
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | BOLARQUE | BOL
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514491.784 | 4468210.968 | BLQ | 132 | 0 | 0 | 36 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | BOLARQUE | BOL
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514152.585 | 4455272.727 | 3020100126 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 514152.585 | 4455272.727 | 3020100126 | 45 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | ILLANA (LA BUJEDA) | ILL
R1-002 | Guadalajara | Almonacid de Zorita | 509700.469 | 4466561.09 | JCB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | JOSÉ CABRERA | CAB
R1-002 | Guadalajara | Auñón | 521160.276 | 4482511.188 | 3020100159 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4.9 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.ENTREPEÑAS | ENA
R1-002 | Guadalajara | Auñón | 521160.276 | 4482511.188 | 3020100159 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.ENTREPEÑAS | ENA
R1-002 | Guadalajara | Auñón | 521160.276 | 4482511.188 | 3020100159 | 132 | 0 | 0 | 38 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.ENTREPEÑAS | ENA
R1-002 | Guadalajara | Brihuega | 510428.362 | 4508268.302 | 3020100125 | 15 | 0 | 0 | 1.94 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | BRIHUEGA | BRI
R1-002 | Guadalajara | Brihuega | 510428.362 | 4508268.302 | 3020100125 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | BRIHUEGA | BRI
R1-002 | Guadalajara | Chiloeches | 483060.502 | 4491516.695 | 3020410580 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CHILOECHES | CHL
R1-002 | Guadalajara | Chiloeches | 483060.502 | 4491516.695 | 3020410580 | 132 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | CHILOECHES | CHL
R1-002 | Guadalajara | Cifuentes | 531297.405 | 4515118.145 | 3020100162 | 15 | 0 | 1 | 1.2 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | CIFUENTES | CIF
R1-002 | Guadalajara | Cifuentes | 531297.405 | 4515118.145 | 3020100162 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | CIFUENTES | CIF
R1-002 | Guadalajara | Cifuentes | 531297.405 | 4515118.145 | 3020100162 | 132 | 0 | 1 | 50 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | CIFUENTES | CIF
R1-002 | Guadalajara | El Olivar | 520981 | 4493247 | 3020420418 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | EL OLIVAR | OLV
R1-002 | Guadalajara | Fuentenovilla | 492245.703 | 4469120.53 | 3020100169 | 15 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | FUENTENOVILLA | FNT
R1-002 | Guadalajara | Fuentenovilla | 492245.703 | 4469120.53 | 3020100169 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | FUENTENOVILLA | FNT
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 486424.954 | 4496421.295 | 3020410814 | 15 | 0 | 1 | 5.687 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | FUENTE LA NIÑA | FDN | Sin viabilidad física
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 486424.954 | 4496421.295 | 3020410814 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | FUENTE LA NIÑA | FDN
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 485000.932 | 4498444.621 | 3020100161 | 15 | 0 | 1 | 2.999 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | GUADALAJARA | GDA | Sin viabilidad física
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 485000.932 | 4498444.621 | 3020100161 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | GUADALAJARA | GDA
R1-002 | Guadalajara | Guadalajara | 485000.932 | 4498444.621 | 3020100161 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | GUADALAJARA | GDA
R1-002 | Guadalajara | Maranchón | 565872.597 | 4544257.875 | 3020300117 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | MARANCHON | MCH
R1-002 | Guadalajara | Maranchón | 565872.597 | 4544257.875 | 3020300117 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | MARANCHON | MCH
R1-002 | Guadalajara | Molina de Aragón | 594182.561 | 4521347.998 | 3020300118 | 15 | 0 | 1 | 4.775 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | MOLINA DE ARAGON | MDA
R1-002 | Guadalajara | Molina de Aragón | 594182.561 | 4521347.998 | 3020300118 | 66 | 0 | 1 | 6.4 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | MOLINA DE ARAGON | MDA
R1-002 | Guadalajara | Yebes | 489592.086 | 4493337.123 | 3020410351 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | ALCOHETE | AHT
R1-002 | Guadalajara | Yebes | 489592.086 | 4493337.123 | 3020410351 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | ALCOHETE | AHT
R1-002 | Guadalajara | Zorita de los Canes | 508582.394 | 4465395.435 | 3020100177 | 45 | 0 | 0 | 10.56 | 0 |  |  | BOLARQUE 220 |  |  |  | C.H.ZORITA | ZOR
R1-002 | León | Astorga | 248831.947 | 4705832.067 | 3020100009 | 15 | 0 | 1 | 2.837 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | ASTORGA | AST
R1-002 | León | Astorga | 248831.947 | 4705832.067 | 3020100009 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | ASTORGA | AST
R1-002 | León | Astorga | 248831.947 | 4705832.067 | 3020100009 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | ASTORGA | AST
R1-002 | León | Bembibre | 215812.787 | 4724465.699 | 3020310006 | 15 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | PIBASA | PIB
R1-002 | León | Bembibre | 215812.787 | 4724465.699 | 3020310006 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | PIBASA | PIB
R1-002 | León | Benuza | 197968.821 | 4702474.178 | 3020410336 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | SANTALAVILLA | SLV
R1-002 | León | Benuza | 197968.821 | 4702474.178 | 3020410336 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | SANTALAVILLA | SLV
R1-002 | León | Borrenes | 191310.061 | 4711020.017 | 3020300109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | CARUCEDO | CRC
R1-002 | León | Borrenes | 191310.061 | 4711020.017 | 3020300109 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | CARUCEDO | CRC
R1-002 | León | Borrenes | 191310.061 | 4711020.017 | 3020300109 | 132 | 0 | 0 | 5.25 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | CARUCEDO | CRC
R1-002 | León | Carracedelo | 191236.147 | 4719153.793 | 3020410088 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | VILLAMARTIN | VMT
R1-002 | León | Cimanes del Tejar | 270067.35 | 4721522.397 | 3020100048 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM
R1-002 | León | Cimanes del Tejar | 270067.35 | 4721522.397 | 3020100048 | 45 | 0 | 1 | 9.6 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.CIMANES DEL TEJAR | CIM
R1-002 | León | Cubillos del Sil | 204652.12 | 4724629.757 | 3020410444 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | CUBILLOS DEL SIL | CUS
R1-002 | León | Cubillos del Sil | 204652.12 | 4724629.757 | 3020410444 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | CUBILLOS DEL SIL | CUS
R1-002 | León | Encinedo | 206230.395 | 4686787.548 | 3020300097 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | ENCINEDO | ENC
R1-002 | León | Encinedo | 206230.395 | 4686787.548 | 3020300097 | 45 | 0 | 0 | 3.14 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | ENCINEDO | ENC
R1-002 | León | Fabero | 204176.506 | 4740695.058 | 3020410125 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | ANTRACITAS FABERO | ANF
R1-002 | León | Fabero | 204176.506 | 4740695.058 | 3020410125 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | ANTRACITAS FABERO | ANF
R1-002 | León | Fabero | 202709.588 | 4740542.706 | 3020100002 | 15 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | FABERO | FAB
R1-002 | León | Fabero | 202709.588 | 4740542.706 | 3020100002 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | FABERO | FAB
R1-002 | León | Hospital de Órbigo | 262097.645 | 4704588.009 | 3020100045 | 15 | 0 | 1 | 2.875 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS
R1-002 | León | Hospital de Órbigo | 262097.645 | 4704588.009 | 3020100045 | 45 | 0 | 1 | 7 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS
R1-002 | León | Hospital de Órbigo | 262097.645 | 4704588.009 | 3020100045 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | HOSPITAL DE ORBIGO | HOS
R1-002 | León | La Bañeza | 261836.049 | 4686556.517 | 3020300101 | 15 | 0 | 1 | 9.465 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | LA BAÑEZA | BZA
R1-002 | León | La Bañeza | 261836.049 | 4686556.517 | 3020300101 | 45 | 0 | 1 | 12.8 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | LA BAÑEZA | BZA
R1-002 | León | La Bañeza | 261836.049 | 4686556.517 | 3020300101 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | LA BAÑEZA | BZA
R1-002 | León | La Robla | 284553.044 | 4741373.71 | ROB | 132 | 0 | 1 | 49.9 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.T. LA ROBLA | ROB
R1-002 | León | Laguna de Negrillos | 280408.076 | 4680639.47 | 3020300098 | 15 | 0 | 1 | 1.148 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN
R1-002 | León | Laguna de Negrillos | 280408.076 | 4680639.47 | 3020300098 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | LAGUNA DE NEGRILLOS | LDN
R1-002 | León | Los Barrios de Luna | 267922.83 | 4745029.663 | 3020100047 | 15 | 0 | 1 | 4.202 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB | Sin viabilidad física
R1-002 | León | Los Barrios de Luna | 267922.83 | 4745029.663 | 3020100047 | 132 | 0 | 1 | 38.4 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.SAN ISIDORO BARRIOS DE LUNA | SIB
R1-002 | León | Ponferrada | 200062.697 | 4718910.479 | 3020100058 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | CAMPONARAYA | CPY
R1-002 | León | Ponferrada | 200062.697 | 4718910.479 | 3020100058 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | CAMPONARAYA | CPY
R1-002 | León | Ponferrada | 208376.996 | 4719070.353 | 3020310126 | 15 | 0 | 1 | 1.35 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | LA LLANADA | LLA
R1-002 | León | Ponferrada | 208376.996 | 4719070.353 | 3020310126 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | LA LLANADA | LLA
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 15 | 4.1 | 1 | 0.9 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | PONFERRADA | PFD
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | PONFERRADA | PFD
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | PONFERRADA | PFD
R1-002 | León | Ponferrada | 204065.195 | 4718338.337 | 3020300110 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | PONFERRADA | PFD
R1-002 | León | Rioseco de Tapia | 269327.944 | 4730652.057 | 3020100049 | 15 | 0 | 1 | 0.45 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.ESPINOSA | ESP
R1-002 | León | Rioseco de Tapia | 269327.944 | 4730652.057 | 3020100049 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.ESPINOSA | ESP
R1-002 | León | Rioseco de Tapia | 269327.944 | 4730652.057 | 3020100049 | 132 | 0 | 1 | 9.6 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | C.H.ESPINOSA | ESP
R1-002 | León | Santa María del Páramo | 274125.71 | 4693124.464 | 3020100005 | 15 | 0 | 1 | 4.062 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP
R1-002 | León | Santa María del Páramo | 274125.71 | 4693124.464 | 3020100005 | 45 | 0 | 1 | 7.4 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | SANTA MARIA DEL PARAMO | SMP
R1-002 | León | Toral de los Vados | 190503.863 | 4720583.022 | 3020310115 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | CRISTALGLASS | CTG
R1-002 | León | Toreno | 210621.623 | 4739550.268 | 3020300099 | 15 | 0.63 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | MATARROSA | MAT
R1-002 | León | Toreno | 210621.623 | 4739550.268 | 3020300099 | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | MATARROSA | MAT
R1-002 | León | Torre del Bierzo | 222420.68 | 4721641.662 | 3020300108 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | ALBARES | ALS
R1-002 | León | Torre del Bierzo | 222420.68 | 4721641.662 | 3020300108 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | ALBARES | ALS
R1-002 | León | Torre del Bierzo | 222420.68 | 4721641.662 | 3020300108 | 132 | 0 | 1 | 41.25 | 0 |  |  | SANTA MARINA 220 |  |  | Concurso | ALBARES | ALS
R1-002 | León | Villablino | 231757.075 | 4759331.601 | VIB | 33 | 0 | 0 | 21.05 | 0 |  |  | VILLABLINO 220 |  |  |  | VILLABLINO | VBN
R1-002 | León | Villadangos del Páramo | 273702.467 | 4712465.675 | 3020310124 | 15 | 0 | 1 | 5.06 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | VILLADANGOS | VL2
R1-002 | León | Villadangos del Páramo | 273702.467 | 4712465.675 | 3020310124 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | VILLADANGOS | VL2
R1-002 | León | Villadangos del Páramo | 273702.467 | 4712465.675 | 3020310124 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LA ROBLA 400 |  |  | NTJ | VILLADANGOS | VL2
R1-002 | León | Villafranca del Bierzo | 187809.139 | 4723388.612 | 3020100008 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB
R1-002 | León | Villafranca del Bierzo | 187809.139 | 4723388.612 | 3020100008 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TRIVES 400 |  |  |  | VILLAFRANCA DEL BIERZO | VDB
R1-002 | Lugo | Begonte | 122198.135 | 4785030.784 | 2920420006 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | FIBRANOR | FIB
R1-002 | Lugo | Carballedo | 111367.948 | 4712541.489 | 2920200025 | 20 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | PEARES | PRS
R1-002 | Lugo | Carballedo | 111367.948 | 4712541.489 | 2920200025 | 132 | 0 | 0 | 201.8 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | PEARES | PRS
R1-002 | Lugo | Chantada | 113464.908 | 4730112.472 | BEL | 132 | 0 | 0 | 107.135 | 0 |  |  | BELESAR 220 |  |  |  | BELESAR | BEL
R1-002 | Lugo | Chantada | 108942.254 | 4730257.374 | CHA | 20 | 0 | 0 | 8.792 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CHANTADA | CHA
R1-002 | Lugo | Chantada | 108942.254 | 4730257.374 | CHA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CHANTADA | CHA
R1-002 | Lugo | Chantada | 108942.254 | 4730257.374 | CHA | 132 | 0 | 0 | 128 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CHANTADA | CHA
R1-002 | Lugo | Friol | 107467.835 | 4774326.883 | 2920200103 | 20 | 0 | 1 | 0.99 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | FRIOL | FRO
R1-002 | Lugo | Friol | 107467.835 | 4774326.883 | 2920200103 | 66 | 0 | 1 | 20.7 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | FRIOL | FRO
R1-002 | Lugo | Láncara | 152652.971 | 4747054.787 | 2920420303 | 132 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | P.E. MONTES DE ABELLA | MTA
R1-002 | Lugo | Lugo | 127291.312 | 4773021.569 | 2920200026 | 20 | 0 | 1 | 1.7 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | LUGO | LUG | Sin viabilidad física
R1-002 | Lugo | Lugo | 127291.312 | 4773021.569 | 2920200026 | 132 | 0 | 1 | 50.5 | 0 |  |  | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ 400 |  |  | NTJ | LUGO | LUG
R1-002 | Lugo | Monforte de Lemos | 129178.207 | 4716426.806 | 2920200029 | 20 | 0 | 0 | 3.462 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | MONFORTE | MOF
R1-002 | Lugo | Monforte de Lemos | 129178.207 | 4716426.806 | 2920200029 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | MONFORTE | MOF
R1-002 | Lugo | O Corgo | 144185.771 | 4761768.515 | 2920200065 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CORGO | CRG
R1-002 | Lugo | O Corgo | 144185.771 | 4761768.515 | 2920200065 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CORGO | CRG
R1-002 | Lugo | Palas de Rei | 102283.234 | 4757478.785 | 2920200055 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | PALAS | PAL
R1-002 | Lugo | Palas de Rei | 102283.234 | 4757478.785 | 2920200055 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | PALAS | PAL
R1-002 | Lugo | Sarria | 138106.077 | 4745474.08 | 2920200057 | 20 | 0 | 0 | 7.529 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SARRIA | SAR
R1-002 | Lugo | Sarria | 138106.077 | 4745474.08 | 2920200057 | 132 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SARRIA | SAR
R1-002 | Lugo | Triacastela | 154019.909 | 4742716.882 | 2920200028 | 20 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | TRIACASTELA | TTL
R1-002 | Lugo | Triacastela | 154019.909 | 4742716.882 | 2920200028 | 132 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | TRIACASTELA | TTL
R1-002 | Madrid | Ajalvir | 460391.559 | 4482723.049 | 3020100115 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | I.N.T.A. | INA
R1-002 | Madrid | Ajalvir | 460391.559 | 4482723.049 | 3020100115 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | I.N.T.A. | INA
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 467283.916 | 4480836.995 | 3020100004 | 15 | 0 | 0 | 7.2016 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | ALCALA I | AL1 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 467283.916 | 4480836.995 | 3020100004 | 45 | 33 | 0 | 27 | 25 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | ALCALA I | AL1
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 467283.916 | 4480836.995 | 3020100004 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | ALCALA I | AL1
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 472918.336 | 4484520.591 | 3020100001 | 15 | 1 | 0 | 1.95 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | ALCALA II | AL2
R1-002 | Madrid | Alcalá de Henares | 472918.336 | 4484520.591 | 3020100001 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | ALCALA II | AL2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Alcobendas | 449349.664 | 4484488.686 | AEN | 45 | 27 | 1 | 33 | 0 |  |  | AENA 220 |  |  | Concurso | AENA | AEN
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 445769.885 | 4430711.009 | 3020100003 | 15 | 0 | 0 | 4.84 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | ARANJUEZ I | ARZ | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 445769.885 | 4430711.009 | 3020100003 | 45 | 0 | 0 | 11.52 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | ARANJUEZ I | ARZ
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 445769.885 | 4430711.009 | 3020100003 | 132 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | ARANJUEZ I | ARZ
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 450987.418 | 4431415.79 | 3020410872 | 15 | 0 | 0 | 10.55 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | CERRO GULLON | CGU | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Aranjuez | 450987.418 | 4431415.79 | 3020410872 | 132 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | CERRO GULLON | CGU
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 460964.933 | 4461325.698 | ARD | 15 | 0 | 0 | 31.78 | 5 |  |  | ARGANDA 220 |  |  |  | ARGANDA | ARG | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 460964.933 | 4461325.698 | ARD | 45 | 0 | 0 | 4.54 | 0 |  |  | ARGANDA 220 |  |  |  | ARGANDA | ARG | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 459120.861 | 4463551.445 | 3020100129 | 15 | 7.34 | 0 | 15.45 | 0 |  |  | ARGANDA 220 |  |  |  | LA POVEDA | POV
R1-002 | Madrid | Arganda del Rey | 459120.861 | 4463551.445 | 3020100129 | 45 | 34.6 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | ARGANDA 220 |  |  |  | LA POVEDA | POV
R1-002 | Madrid | Ciempozuelos | 444635.962 | 4442592.169 | 3020410407 | 15 | 0 | 0 | 17.309 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | LA SENDILLA | LSD | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Ciempozuelos | 444635.962 | 4442592.169 | 3020410407 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | LA SENDILLA | LSD
R1-002 | Madrid | Colmenar de Oreja | 467538.021 | 4440104.986 | 3020100010 | 15 | 0 | 0 | 3.294 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | COLMENAR DE OREJA | CDO
R1-002 | Madrid | Colmenar de Oreja | 467538.021 | 4440104.986 | 3020100010 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | COLMENAR DE OREJA | CDO
R1-002 | Madrid | Coslada | 454106.906 | 4473753.87 | 3020410851 | 15 | 4 | 0 | 10.404 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | BARRIO DEL JARAMA | BJR | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 454106.906 | 4473753.87 | 3020410851 | 45 | 10 | 0 | 16.25 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | BARRIO DEL JARAMA | BJR | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 452920.287 | 4476692.889 | 3020410232 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | CITIPAL | CIP | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 452920.287 | 4476692.889 | 3020410232 | 45 | 12.455 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | CITIPAL | CIP | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 451236.932 | 4474811.885 | COS | 15 | 11.685 | 0 | 7 | 4.95 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | COSLADA | COS | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 451236.932 | 4474811.885 | COS | 45 | 60.704 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | COSLADA | COS | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 454660.772 | 4477316.1 | 3020100043 | 15 | 4 | 1 | 0.93 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  |  | Concurso | SAN FERNANDO | FND | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Coslada | 454660.772 | 4477316.1 | 3020100043 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  |  | Concurso | SAN FERNANDO | FND | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Getafe | 441276.718 | 4463317.637 | GTF | 15 | 0 | 0 | 10.9611 | 9.14 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | GETAFE | GET | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Getafe | 441276.718 | 4463317.637 | GTF | 45 | 6.14 | 0 | 2.3 | -1.0658e-14 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | GETAFE | GET | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Loeches | 464366.65 | 4470880.652 | LOE | 15 | 0 | 0 | 4.02 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | LOECHES | LOE | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Loeches | 464366.65 | 4470880.652 | LOE | 45 | 0 | 0 | 27.72 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | LOECHES | LOE
R1-002 | Madrid | Loeches | 464366.65 | 4470880.652 | LOE | 132 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | LOECHES | LOE
R1-002 | Madrid | Madrid | 445375.513 | 4471073.468 | 3020000005 | 15 | 18.2 | 0 | 2.104 | 0 |  |  | VALLECAS 220 | Si |  |  | ALTO PALOMERAS | PMS
R1-002 | Madrid | Madrid | 445375.513 | 4471073.468 | 3020000005 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | ALTO PALOMERAS | PMS
R1-002 | Madrid | Madrid | 452925.557 | 4477340.35 | 3020410804 | 15 | 15.18 | 1 | 2 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 | Si |  | Concurso | ARAGON | ARA | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 452925.557 | 4477340.35 | 3020410804 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  |  | Concurso | ARAGON | ARA
R1-002 | Madrid | Madrid | 441127.684 | 4478241.019 | AZC | 15 | 19.626 | 0 | 0 | 0 |  |  | AZCA 220 |  |  |  | AZCA | AZC | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 450333.136 | 4480697.332 | 3020410247 | 15 | 15.7 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  |  | Concurso | BARAJAS | NBA
R1-002 | Madrid | Madrid | 450333.136 | 4480697.332 | 3020410247 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  |  | Concurso | BARAJAS | NBA
R1-002 | Madrid | Madrid | 445115.63 | 4475489.103 | 3020100119 | 15 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANILLEJAS 220 |  |  |  | BARRIO DE BILBAO | BBO
R1-002 | Madrid | Madrid | 445115.63 | 4475489.103 | 3020100119 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANILLEJAS 220 |  |  |  | BARRIO DE BILBAO | BBO
R1-002 | Madrid | Madrid | 442440.857 | 4469733.676 | 3020000002 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 442440.857 | 4469733.676 | 3020000002 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | BARRIO DE LA PAZ | BPZ | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447809.788 | 4468271.597 | 3020410252 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | CAMINO CONGOSTO | CAC | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447809.788 | 4468271.597 | 3020410252 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | CAMINO CONGOSTO | CAC | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.684 | 4479500.5 | CPN | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  |  |  | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.684 | 4479500.5 | CPN | 45 | 64.683 | 0 | 0 | 0 |  |  | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  |  |  | CAMPO NACIONES NUEVO | CPM | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447895.021 | 4476186.241 | CLJ | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANILLEJAS 220 |  |  |  | CANILLEJAS | CJS
R1-002 | Madrid | Madrid | 447895.021 | 4476186.241 | CLJ | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANILLEJAS 220 | Si |  |  | CANILLEJAS | CJS | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 442577.702 | 4472012.282 | CPL | 15 | 0 | 0 | 19.5 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 442577.702 | 4472012.282 | CPL | 45 | 79 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 | Si |  |  | CERRO DE LA PLATA NUEVA | CL3 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 440660.353 | 4478491.107 | 3020000015 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | NORTE 220 |  |  |  | CHAMARTIN | CHM | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 440660.353 | 4478491.107 | 3020000015 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | NORTE 220 |  |  |  | CHAMARTIN | CHM
R1-002 | Madrid | Madrid | 450641.077 | 4465390.748 | 3020410237 | 45 | 0 | 0 | 22.413 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | COG. VALDEMINGOMEZ | VAZ | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444132.812 | 4476048.727 | 3020000012 | 15 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANILLEJAS 220 |  |  |  | CONCEPCION | CCC | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444132.812 | 4476048.727 | 3020000012 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  | CANILLEJAS 220 |  |  |  | CONCEPCION | CCC
R1-002 | Madrid | Madrid | 445438.503 | 4477920.676 | LCT | 15 | 18.4 | 0 | 1.156 | 0 |  |  | COTO 220 | Si |  |  | EL COTO | COT
R1-002 | Madrid | Madrid | 446751.728 | 4472320.177 | 3020100128 | 15 | 19.013 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | EL VANDEL | EVA
R1-002 | Madrid | Madrid | 446751.728 | 4472320.177 | 3020100128 | 45 | 44.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | EL VANDEL | EVA
R1-002 | Madrid | Madrid | 443698.249 | 4480440.455 | HRZ | 15 | 19.398 | 1 | 0 | 0 |  |  | HORTALEZA 220 |  |  | Concurso | HORTALEZA | HOR
R1-002 | Madrid | Madrid | 443698.249 | 4480440.455 | HRZ | 45 | 77.897 | 1 | 0 | 0 |  |  | HORTALEZA 220 |  |  | Concurso | HORTALEZA | HOR
R1-002 | Madrid | Madrid | 450264.45 | 4477022.348 | 3020100117 | 15 | 16.9 | 0 | 0.71 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | LAS MERCEDES | LAM | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 450264.45 | 4477022.348 | 3020100117 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | LAS MERCEDES | LAM
R1-002 | Madrid | Madrid | 440028.331 | 4472537.139 | 3020310117 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | PUENTE PRINCESA 220 |  |  |  | LAS PEÑUELAS | PEA
R1-002 | Madrid | Madrid | 440028.331 | 4472537.139 | 3020310117 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | PUENTE PRINCESA 220 |  |  |  | LAS PEÑUELAS | PEA | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 443955.151 | 4476165.422 | MBC | 15 | 19.595 | 0 | 0 | 0 |  |  | MANUEL BECERRA 220 |  |  |  | MANUEL BECERRA | MBA | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 438990.63 | 4473794.879 | MAZ | 15 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAZARREDO 220 | Si |  |  | MAZARREDO | MAZ
R1-002 | Madrid | Madrid | 441358.15 | 4473479.041 | MDI | 15 | 30.086 | 0 | 1.272 | 0 |  |  | MEDIODIA 220 |  |  |  | MEDIODIA | MDD | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444247.25 | 4468534.196 | 3020000028 | 15 | 0.603 | 0 | 2.62 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | MERCAMADRID | MMA | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444247.25 | 4468534.196 | 3020000028 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | MERCAMADRID | MMA
R1-002 | Madrid | Madrid | 445549.067 | 4472591.631 | 3020000029 | 15 | 20.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | MORATALAZ | MTZ
R1-002 | Madrid | Madrid | 445549.067 | 4472591.631 | 3020000029 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | MORATALAZ | MTZ
R1-002 | Madrid | Madrid | 440677.14 | 4475747.324 | NOR | 15 | 21.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | NORTE 220 |  |  |  | NORTE | NOR | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 440677.14 | 4475747.324 | NOR | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  | NORTE 220 |  |  |  | NORTE | NOR
R1-002 | Madrid | Madrid | 441230.62 | 4477429.663 | 3020100118 | 15 | 19.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | HORTALEZA 220 |  |  | Concurso | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 441230.62 | 4477429.663 | 3020100118 | 45 | 38 | 1 | 0 | 0 |  |  | HORTALEZA 220 |  |  | Concurso | NUEVOS MINISTERIOS | NMI | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 441410.663 | 4475145.099 | 3020100120 | 15 | 18.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | PASEO DE RECOLETOS | PRT | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 441410.663 | 4475145.099 | 3020100120 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | PASEO DE RECOLETOS | PRT | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444384.884 | 4481437.567 | 3020410449 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  |  |  | PINAR | PNR | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444384.884 | 4481437.567 | 3020410449 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  |  |  | PINAR | PNR | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444370.652 | 4473745.413 | 3020000036 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | POLIGONO 38 | P38 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444370.652 | 4473745.413 | 3020000036 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | POLIGONO 38 | P38
R1-002 | Madrid | Madrid | 443470.939 | 4477110.015 | PRO | 15 | 29.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | PROSPERIDAD 220 | Si |  |  | PROSPERIDAD | PRO | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 441157.231 | 4470593.356 | PPA | 15 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | PUENTE PRINCESA 220 | Si |  |  | PUENTE PRINCESA | PRI | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 441157.231 | 4470593.356 | PPA | 45 | 35.714 | 0 | 30 | 0 |  |  | PUENTE PRINCESA 220 |  |  |  | PUENTE PRINCESA | PRI | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 453092.885 | 4478227.694 | 3020410857 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | REJAS | REJ | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 453092.885 | 4478227.694 | 3020410857 | 45 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | REJAS | REJ
R1-002 | Madrid | Madrid | 438989.7 | 4475018.717 | 3020410448 | 15 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | PUENTE PRINCESA 220 |  |  |  | ROSALES | RSL | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 438989.7 | 4475018.717 | 3020410448 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | PUENTE PRINCESA 220 |  |  |  | ROSALES | RSL
R1-002 | Madrid | Madrid | 442230.245 | 4475099.176 | 3020000041 | 15 | 16.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | SALAMANCA | SCA | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 442230.245 | 4475099.176 | 3020000041 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | SALAMANCA | SCA | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.742 | 4474068.568 | 3020100127 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | SAN BLAS | SBL
R1-002 | Madrid | Madrid | 447324.742 | 4474068.568 | 3020100127 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | COSLADA 220 |  |  |  | SAN BLAS | SBL
R1-002 | Madrid | Madrid | 444196.022 | 4470608.365 | 3020100116 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | SAN DIEGO | SDO | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 444196.022 | 4470608.365 | 3020100116 | 45 | 11.578 | 0 | 0 | 0 |  |  | CERRO PLATA 220 |  |  |  | SAN DIEGO | SDO
R1-002 | Madrid | Madrid | 441637.188 | 4475107.989 | 3020410833 | 15 | 17.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | NORTE 220 |  |  |  | SERRANO | SER | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 441637.188 | 4475107.989 | 3020410833 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | NORTE 220 |  |  |  | SERRANO | SER
R1-002 | Madrid | Madrid | 446516.275 | 4475957.933 | SIM | 15 | 19.1908 | 0 | 0.306 | 0 |  |  | SIMANCAS 220 | Si |  |  | SIMANCAS | SIM
R1-002 | Madrid | Madrid | 448824.59 | 4481976.44 | 3020410836 | 15 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  |  |  | VALDEBEBAS | VBE | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 448824.59 | 4481976.44 | 3020410836 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | CAMPO DE LAS NACIONES 220 |  |  |  | VALDEBEBAS | VBE | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447379.809 | 4471104.071 | VLC | 15 | 16.7 | 0 | 7.596 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | VALLECAS 2 | VA2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 447379.809 | 4471104.071 | VLC | 45 | 54.9 | 0 | 13.455 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | VALLECAS 2 | VA2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Madrid | 448808.085 | 4471991.948 | 3020410200 | 15 | 1.212 | 0 | 1.499 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | VICALVARO | VCL
R1-002 | Madrid | Madrid | 448808.085 | 4471991.948 | 3020410200 | 45 | 6.007 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALLECAS 220 |  |  |  | VICALVARO | VCL
R1-002 | Madrid | Madrid | 441413.11 | 4468361.146 | 3020030089 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | VILLAVERDE | VVD
R1-002 | Madrid | Madrid | 441413.11 | 4468361.146 | 3020030089 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | VILLAVERDE | VVD
R1-002 | Madrid | Mejorada del Campo | 459626.435 | 4471215.808 | 3020100027 | 15 | 0 | 0 | 4.511 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | MEJORADA | MEJ | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Mejorada del Campo | 459626.435 | 4471215.808 | 3020100027 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | MEJORADA | MEJ
R1-002 | Madrid | Navas del Rey | 394046.255 | 4465142.172 | 3020410013 | 132 | 0 | 0 | 26 | 0 |  |  | VILLAVICIOSA 400 |  |  |  | C.H.LAS PICADAS | LPC
R1-002 | Madrid | Nuevo Baztán | 479561.123 | 4469492.831 | 3020100121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | NUEVO BAZTAN | NBZ
R1-002 | Madrid | Nuevo Baztán | 479561.123 | 4469492.831 | 3020100121 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | NUEVO BAZTAN | NBZ
R1-002 | Madrid | Perales de Tajuña | 470241.939 | 4453871.607 | 3020100035 | 15 | 0 | 0 | 2.04 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | PERALES | PRE
R1-002 | Madrid | Perales de Tajuña | 470241.939 | 4453871.607 | 3020100035 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | PERALES | PRE
R1-002 | Madrid | Pinto | 442317.158 | 4458066.245 | 3020410584 | 15 | 3.2735 | 0 | 6.735 | 0 |  |  | GETAFE 220 | Si |  |  | LOS ARENALES | ARL
R1-002 | Madrid | Pinto | 442317.158 | 4458066.245 | 3020410584 | 45 | 17 | 0 | 0 | 48.992 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | LOS ARENALES | ARL
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 454691 | 4471086 | 3020420414 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | CRISTO DE RIVAS | CRV | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 454691 | 4471086 | 3020420414 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | CRISTO DE RIVAS | CRV
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 456428.965 | 4465648.473 | 3020410842 | 15 | 0 | 0 | 0.275 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | MIRADOR DEL SUR | MSU | Sin viabilidad física
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 456428.965 | 4465648.473 | 3020410842 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | MIRADOR DEL SUR | MSU
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 455330.107 | 4466793.772 | 3020310105 | 15 | 12.4 | 0 | 4 | 0 |  |  | ARGANDA 220 |  |  |  | VACIAMADRID | VAM
R1-002 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 455330.107 | 4466793.772 | 3020310105 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 |  |  | ARGANDA 220 |  |  |  | VACIAMADRID | VAM
R1-002 | Madrid | San Fernando de Henares | 456397.695 | 4477786.658 | PSF | 45 | 0 | 1 | 34.34 | 0 |  |  | PUENTE SAN FERNANDO 220 |  |  | Concurso | PUENTE DE SAN FERNANDO | PSF
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 448423.484 | 4453598.601 | 3020410194 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 448423.484 | 4453598.601 | 3020410194 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | PARQUE TEMATICO WARNER | PTW
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 451561.32 | 4451634.178 | 3020100044 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | SAN MARTIN I | SM1
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 451561.32 | 4451634.178 | 3020100044 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | SAN MARTIN I | SM1
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 446588.487 | 4454069.599 | 3020100046 | 15 | 0 | 0 | 11.9 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | SAN MARTIN II | SM2
R1-002 | Madrid | San Martín de la Vega | 446588.487 | 4454069.599 | 3020100046 | 45 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  | GETAFE 220 |  |  |  | SAN MARTIN II | SM2
R1-002 | Madrid | San Martín de Valdeiglesias | 388844.487 | 4469889.733 | 3020410017 | 132 | 0 | 0 | 34 | 0 |  |  | VILLAVICIOSA 400 |  |  |  | C.H.SAN JUAN | SJV
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 444275.281 | 4449447.926 | 3020100050 | 15 | 0 | 0 | 10.7 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VALDEMORO | VDM
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 444275.281 | 4449447.926 | 3020100050 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VALDEMORO | VDM
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 445125.424 | 4446086.484 | VDM | 15 | 0 | 0 | 9.995 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VALDEMORO 2 | VD2
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 445125.424 | 4446086.484 | VDM | 45 | 0 | 0 | 9.9 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VALDEMORO 2 | VD2
R1-002 | Madrid | Valdemoro | 445125.424 | 4446086.484 | VDM | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VALDEMORO 2 | VD2
R1-002 | Madrid | Villalbilla | 469848.25 | 4475735.643 | 3020100022 | 15 | 0.05 | 0 | 9.535 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | LOS HUEROS | HUR
R1-002 | Madrid | Villalbilla | 469848.25 | 4475735.643 | 3020100022 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | LOS HUEROS | HUR
R1-002 | Madrid | Villarejo de Salvanés | 475155.882 | 4447608.767 | 3020410206 | 15 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | VILLAREJO DE SALVANES | VDS
R1-002 | Madrid | Villarejo de Salvanés | 475155.882 | 4447608.767 | 3020410206 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | LOECHES 220 |  |  |  | VILLAREJO DE SALVANES | VDS
R1-002 | Madrid | Villaviciosa de Odón | 423196.221 | 4466816.818 | VVI | 132 | 0 | 0 | 49.99 | 0 |  |  | VILLAVICIOSA 400 |  |  |  | VILLAVICIOSA DE ODON | VDO | Sin viabilidad física
R1-002 | Ourense | A Rúa | 160429.268 | 4701822.961 | 2920200111 | 20 | 0 | 0 | 1.447 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | A RUA | RUA
R1-002 | Ourense | A Rúa | 160429.268 | 4701822.961 | 2920200111 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | A RUA | RUA
R1-002 | Ourense | Allariz | 104030.934 | 4681209.636 | 2920200054 | 20 | 0 | 0 | 3.368 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | ALLARIZ | ALL
R1-002 | Ourense | Allariz | 104030.934 | 4681209.636 | 2920200054 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | ALLARIZ | ALL
R1-002 | Ourense | Boborás | 75505.228 | 4706862.949 | ALB | 20 | 0 | 0 | 23.27 | 0 |  |  | ALBARELLOS 220 |  |  |  | ALBARELLOS | ALB
R1-002 | Ourense | Carballeda de Valdeorras | 182042.864 | 4700172.034 | 2920420220 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CARBALLEDA | CRL
R1-002 | Ourense | Carballeda de Valdeorras | 182042.864 | 4700172.034 | 2920420220 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CARBALLEDA | CRL
R1-002 | Ourense | Castrelo de Miño | 78380.946 | 4694837.491 | CTL | 20 | 0 | 0 | 28.095 | 0 |  |  | CASTRELO 220 |  |  |  | CASTRELO | CAS
R1-002 | Ourense | Celanova | 91504.127 | 4677830.094 | 2920200062 | 20 | 0 | 1 | 9.786 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | CELANOVA | CEL
R1-002 | Ourense | Celanova | 91504.127 | 4677830.094 | 2920200062 | 132 | 0 | 1 | 19.6 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | CELANOVA | CEL
R1-002 | Ourense | Lobios | 80888.029 | 4655602.495 | 2920200034 | 20 | 0 | 1 | 6.07 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | CONCHAS | CCH
R1-002 | Ourense | Lobios | 80888.029 | 4655602.495 | 2920200034 | 132 | 0 | 1 | 48.8 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | CONCHAS | CCH
R1-002 | Ourense | Muíños | 87134.958 | 4656922.559 | 2920420016 | 132 | 0 | 1 | 52.82 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | SALAS | SLS
R1-002 | Ourense | O Barco de Valdeorras | 170430.977 | 4704006.199 | 2920200035 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | O BARCO | BDV
R1-002 | Ourense | O Barco de Valdeorras | 170430.977 | 4704006.199 | 2920200035 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | O BARCO | BDV
R1-002 | Ourense | O Carballiño | 84062.622 | 4710592.734 | 2920320005 | 20 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CARBALLINO | CNO | Sin viabilidad física
R1-002 | Ourense | O Carballiño | 84062.622 | 4710592.734 | 2920320005 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | CARBALLINO | CNO
R1-002 | Ourense | Ourense | 99006.181 | 4698590.006 | 2920200060 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | BARBAÑA | BBA
R1-002 | Ourense | Ourense | 99006.181 | 4698590.006 | 2920200060 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | BARBAÑA | BBA
R1-002 | Ourense | Ourense | 92295.366 | 4701174.59 | 2920420111 | 20 | 0 | 0 | 13.2655 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SACEDA | SAC
R1-002 | Ourense | Ourense | 92295.366 | 4701174.59 | 2920420111 | 132 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SACEDA | SAC
R1-002 | Ourense | Ourense | 100649.862 | 4700910.442 | VEL | 20 | 3.9 | 1 | 31.639 | 0 |  |  | VELLE 220 | Si |  | Concurso | VELLE | VLL | Sin viabilidad física
R1-002 | Ourense | Padrenda | 70897.594 | 4679928.251 | FRI | 20 | 0 | 1 | 14.08 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | FRIEIRA | FRI
R1-002 | Ourense | Padrenda | 70897.594 | 4679928.251 | FRI | 132 | 5 | 1 | 130 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | FRIEIRA | FRI
R1-002 | Ourense | Parada de Sil | 128777.137 | 4702370.51 | 2920200043 | 20 | 0 | 0 | 10.56 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | REGUEIRO | REG
R1-002 | Ourense | Parada de Sil | 128777.137 | 4702370.51 | 2920200043 | 132 | 0 | 0 | 27.2 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | REGUEIRO | REG
R1-002 | Ourense | San Cibrao das Viñas | 102685.117 | 4693245.96 | 2920200038 | 20 | 0 | 0 | 8.62 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SAN CIPRIAN | SCV
R1-002 | Ourense | San Cibrao das Viñas | 102685.117 | 4693245.96 | 2920200038 | 132 | 0 | 0 | 11.92 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SAN CIPRIAN | SCV
R1-002 | Ourense | Sarreaus | 113216.128 | 4674314.239 | 2920420137 | 20 | 0 | 0 | 14.72 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SARREAUS | SRS
R1-002 | Ourense | Sarreaus | 113216.128 | 4674314.239 | 2920420137 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | SARREAUS | SRS
R1-002 | Ourense | Verín | 129785.167 | 4651909.527 | 2920420285 | 20 | 0 | 1 | 5.2538 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | VERIN II | VII | Sin viabilidad física
R1-002 | Ourense | Verín | 129785.167 | 4651909.527 | 2920420285 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | VERIN II | VII
R1-002 | Ourense | Xinzo de Limia | 115290.474 | 4654961.859 | 2920420116 | 132 | 0 | 1 | 41.56 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | LAROUCO | LAC
R1-002 | Ourense | Xinzo de Limia | 110541.181 | 4667015.94 | 2920200053 | 20 | 0 | 0 | 4.78 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | XINZO | XIN
R1-002 | Ourense | Xinzo de Limia | 110541.181 | 4667015.94 | 2920200053 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | XINZO | XIN
R1-002 | Pontevedra | A Estrada | 49046.157 | 4740542.613 | 2920200013 | 20 | 0 | 1 | 9.523 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | ESTRADA | LES
R1-002 | Pontevedra | A Estrada | 49046.157 | 4740542.613 | 2920200013 | 66 | 0 | 1 | 16 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | ESTRADA | LES
R1-002 | Pontevedra | Barro | 33800.877 | 4723133.668 | 2920420297 | 20 | 4.5 | 1 | 7.19 | 4.5 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | BARRO | BRA | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Barro | 33800.877 | 4723133.668 | 2920420297 | 66 | 25 | 1 | 15.2 | 5 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | BARRO | BRA
R1-002 | Pontevedra | Caldas de Reis | 36835.696 | 4730255.881 | TIB | 20 | 7.8 | 1 | 16.678 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | TIBO | TIB
R1-002 | Pontevedra | Caldas de Reis | 36835.696 | 4730255.881 | TIB | 66 | 60 | 1 | 13.2 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | TIBO | TIB
R1-002 | Pontevedra | Cambados | 24835.791 | 4722959.19 | 2920200020 | 20 | 12 | 1 | 4.9 | 0.9 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | CAMBADOS | CBD
R1-002 | Pontevedra | Cambados | 24835.791 | 4722959.19 | 2920200020 | 66 | 35 | 1 | 0 | 4 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | CAMBADOS | CBD
R1-002 | Pontevedra | Cangas | 23076.646 | 4698165.391 | 2920420284 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | CANGAS 2 | CII | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Cangas | 23076.646 | 4698165.391 | 2920420284 | 66 | 25 | 1 | 49.9 | 15 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | CANGAS 2 | CII
R1-002 | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 46397.26 | 4722652.205 | 2920200016 | 20 | 0 | 1 | 11.078 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | SAN JORGE | SJG
R1-002 | Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | 46397.26 | 4722652.205 | 2920200016 | 66 | 0 | 1 | 36.418 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | SAN JORGE | SJG
R1-002 | Pontevedra | Gondomar | 19531.862 | 4678684.926 | 2920200021 | 20 | 7 | 0 | 20.71 | 5 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | GONDOMAR | GON
R1-002 | Pontevedra | Gondomar | 19531.862 | 4678684.926 | 2920200021 | 132 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | GONDOMAR | GON
R1-002 | Pontevedra | Lalín | 80980.671 | 4734879.532 | 2920200012 | 20 | 0 | 0 | 9.425 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | LALIN | LAL | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Lalín | 80980.671 | 4734879.532 | 2920200012 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CHANTADA 220 |  |  |  | LALIN | LAL
R1-002 | Pontevedra | Mos | 34044.289 | 4689138.035 | 2920200120 | 15 | 12 | 1 | 2.45 | 2.45 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | MOS | MOS
R1-002 | Pontevedra | Mos | 34044.289 | 4689138.035 | 2920200120 | 132 | 80 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | MOS | MOS
R1-002 | Pontevedra | O Porriño | 35334.137 | 4680381.747 | ATI | 15 | 0 | 0 | 31.878 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | ATIOS | ATI | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | O Porriño | 35334.137 | 4680381.747 | ATI | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | ATIOS | ATI
R1-002 | Pontevedra | O Rosal | 15036.203 | 4658333.846 | 2920200006 | 20 | 1.3 | 0 | 8.735 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | ROSAL | ROS
R1-002 | Pontevedra | O Rosal | 15036.203 | 4658333.846 | 2920200006 | 132 | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | ROSAL | ROS
R1-002 | Pontevedra | Pazos de Borbén | 38882.502 | 4694151.546 | PAZ | 66 | 30 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | PAZOS DE BORBEN | PZO
R1-002 | Pontevedra | Pazos de Borbén | 38882.502 | 4694151.546 | PAZ | 132 | 50 | 1 | 80.8 | 49.9 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | PAZOS DE BORBEN | PZO
R1-002 | Pontevedra | Ponte Caldelas | 42571.549 | 4705445.486 | 2920200023 | 20 | 4 | 1 | 17.78 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | PONTECALDELAS | PTC
R1-002 | Pontevedra | Ponte Caldelas | 42571.549 | 4705445.486 | 2920200023 | 66 | 2 | 1 | 23.262 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | PONTECALDELAS | PTC
R1-002 | Pontevedra | Ponteareas | 45322.461 | 4684996.29 | 2920200024 | 20 | 10 | 1 | 16.817 | 5 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | PONTEAREAS | PTA
R1-002 | Pontevedra | Ponteareas | 45322.461 | 4684996.29 | 2920200024 | 132 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | FRIEIRA 220 |  |  | Concurso | PONTEAREAS | PTA
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 33865.676 | 4711681.619 | LOU | 20 | 12 | 1 | 24.95 | 5 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | LOURIZAN | LOZ | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 33865.676 | 4711681.619 | LOU | 66 | 25 | 1 | 14 | 0 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | LOURIZAN | LOZ | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37672.051 | 4713757.404 | 2920200007 | 20 | 8 | 1 | 3.684 | 20 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | MOURENTE | MUR | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37672.051 | 4713757.404 | 2920200007 | 66 | 27 | 1 | 0 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | MOURENTE | MUR
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37624.153 | 4703923.196 | 2920200002 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | PONTESAMPAIO | PSY
R1-002 | Pontevedra | Pontevedra | 37624.153 | 4703923.196 | 2920200002 | 66 | 18 | 1 | 39.5 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | PONTESAMPAIO | PSY
R1-002 | Pontevedra | Redondela | 36327.982 | 4696735.151 | 2920200017 | 15 | 20 | 1 | 0.24 | 20 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | REDONDELA | RED
R1-002 | Pontevedra | Redondela | 36327.982 | 4696735.151 | 2920200017 | 66 | 27 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | REDONDELA | RED
R1-002 | Pontevedra | Salvaterra de Miño | 47939.582 | 4674203.017 | 2920200019 | 20 | 23 | 0 | 4.774 | 36 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | SALVATERRA | SAL | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Salvaterra de Miño | 47939.582 | 4674203.017 | 2920200019 | 132 | 20 | 0 | 0 | 42 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | SALVATERRA | SAL | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 22513.146 | 4714584.492 | 2920420292 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | SANXENXO | SAX | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 22513.146 | 4714584.492 | 2920420292 | 66 | 25 | 1 | 0 | 20 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | SANXENXO | SAX
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 20207.226 | 4715472.414 | 2920200011 | 20 | 8 | 1 | 15.158 | 8.4 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | VILLALONGA | VLG | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Sanxenxo | 20207.226 | 4715472.414 | 2920200011 | 66 | 28 | 1 | 0 | 5 |  |  | LOURIZAN 220 |  |  | Concurso | VILLALONGA | VLG | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Silleda | 62262.212 | 4749107.583 | 2920420255 | 20 | 0 | 1 | 7.699 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | PAIZAS | PAI
R1-002 | Pontevedra | Silleda | 62262.212 | 4749107.583 | 2920420255 | 66 | 0 | 1 | 18 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | PAIZAS | PAI
R1-002 | Pontevedra | Tui | 31667.057 | 4671445.739 | 2920320002 | 20 | 0 | 0 | 4.277 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | TUI | TUI
R1-002 | Pontevedra | Tui | 31667.057 | 4671445.739 | 2920320002 | 132 | 85 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | TUI | TUI
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 26462.795 | 4689111.558 | 2920200003 | 15 | 40 | 0 | 10.526 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | BALAIDOS | BAL | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 26462.795 | 4689111.558 | 2920200003 | 132 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | BALAIDOS | BAL | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 27413.209 | 4691734.899 | 2920420191 | 15 | 20.5 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | EL CASTRO | CAT | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 27413.209 | 4691734.899 | 2920420191 | 132 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | EL CASTRO | CAT
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 29485.031 | 4688961.52 | 2920200018 | 15 | 30 | 1 | 0 | 24.96 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 | Si |  | Concurso | SARDOMA | SDM
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 29485.031 | 4688961.52 | 2920200018 | 132 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | SARDOMA | SDM
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 30108.293 | 4692632.772 | 2920200001 | 15 | 4 | 1 | 8.8 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | TRONCAL | TRO | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 30108.293 | 4692632.772 | 2920200001 | 132 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | PAZOS DE BORBEN 220 |  |  | Concurso | TRONCAL | TRO | Sin viabilidad física
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 28419.058 | 4685016.98 | 2920420145 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | VALLADARES | VAA
R1-002 | Pontevedra | Vigo | 28419.058 | 4685016.98 | 2920420145 | 132 | 100 | 0 | 1.54 | 0 |  |  | ATIOS 220 |  |  |  | VALLADARES | VAA
R1-002 | Pontevedra | Vila de Cruces | 75949.523 | 4757644.968 | PDM | 15 | 0 | 1 | 14.742 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | PORTODEMOUROS | POR
R1-002 | Pontevedra | Vila de Cruces | 75949.523 | 4757644.968 | PDM | 66 | 0 | 1 | 30.813 | 0 |  |  | PORTODEMOUROS 220 |  |  | Concurso | PORTODEMOUROS | POR
R1-002 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 28403.667 | 4731978.336 | 2920420129 | 20 | 15 | 1 | 1.7 | 10 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR
R1-002 | Pontevedra | Vilagarcía de Arousa | 28403.667 | 4731978.336 | 2920420129 | 66 | 35 | 1 | 49.2 | 0 |  |  | TIBO 220 |  |  | Concurso | VILAGARCIA DE AROUSA | VAR
R1-002 | Segovia | Arcones | 439187.714 | 4554336.728 | 3020410893 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PRADENA | PRA
R1-002 | Segovia | Arcones | 439187.714 | 4554336.728 | 3020410893 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PRADENA | PRA
R1-002 | Segovia | Bernardos | 388105.26 | 4556201.631 | 3020300105 | 15 | 0 | 1 | 15.841 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PUENTE DE PIEDRA | PPI
R1-002 | Segovia | Bernardos | 388105.26 | 4556201.631 | 3020300105 | 45 | 0 | 1 | 11.248 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PUENTE DE PIEDRA | PPI
R1-002 | Segovia | Bernardos | 388105.26 | 4556201.631 | 3020300105 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PUENTE DE PIEDRA | PPI
R1-002 | Segovia | Boceguillas | 446763.997 | 4576573.638 | 3020100013 | 15 | 0 | 1 | 2.265 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | BOCEGUILLAS | BOG
R1-002 | Segovia | Boceguillas | 446763.997 | 4576573.638 | 3020100013 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | BOCEGUILLAS | BOG
R1-002 | Segovia | Campo de San Pedro | 454027.474 | 4586882.255 | 3020100015 | 15 | 0 | 1 | 6.9139 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP
R1-002 | Segovia | Campo de San Pedro | 454027.474 | 4586882.255 | 3020100015 | 45 | 0 | 1 | 1.86 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CAMPO DE SAN PEDRO | CSP
R1-002 | Segovia | Cantalejo | 423988.669 | 4568149.524 | 3020100016 | 15 | 0 | 1 | 3.34 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CANTALEJO | CJO
R1-002 | Segovia | Cantalejo | 423988.669 | 4568149.524 | 3020100016 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CANTALEJO | CJO
R1-002 | Segovia | Cantalejo | 423988.669 | 4568149.524 | 3020100016 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CANTALEJO | CJO
R1-002 | Segovia | Carrascal del Río | 425842.946 | 4576589.154 | 3020300102 | 15 | 0 | 1 | 1.35 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | C.H.BURGOMILLODO | BUO
R1-002 | Segovia | Carrascal del Río | 425842.946 | 4576589.154 | 3020300102 | 45 | 0 | 1 | 4.15 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | C.H.BURGOMILLODO | BUO
R1-002 | Segovia | Cuéllar | 390535.407 | 4583408.075 | 3020300103 | 15 | 0 | 1 | 3.139 | 1.8 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CUELLAR | CLL | Sin viabilidad física
R1-002 | Segovia | Cuéllar | 390535.407 | 4583408.075 | 3020300103 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CUELLAR | CLL | Sin viabilidad física
R1-002 | Segovia | El Espinar | 392782.891 | 4510961.275 | 3020100018 | 15 | 0 | 1 | 0.4 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CRISTO DEL CALOCO | CRI
R1-002 | Segovia | El Espinar | 392782.891 | 4510961.275 | 3020100018 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CRISTO DEL CALOCO | CRI
R1-002 | Segovia | El Espinar | 395893.717 | 4515008.58 | 3020100021 | 15 | 0 | 1 | 1.588 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF
R1-002 | Segovia | El Espinar | 395893.717 | 4515008.58 | 3020100021 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | LOS ANGELES DE S. RAFAEL | ARF
R1-002 | Segovia | Escalona del Prado | 406371.354 | 4556510.086 | 3020100020 | 15 | 0 | 1 | 0.898 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | ESCALONA DEL PRADO | EDP
R1-002 | Segovia | Escalona del Prado | 406371.354 | 4556510.086 | 3020100020 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | ESCALONA DEL PRADO | EDP
R1-002 | Segovia | Fuentepelayo | 401849 | 4563702 | 3020420415 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | FUENTEPELAYO | FTP
R1-002 | Segovia | Lastras del Pozo | 387173.148 | 4526405.679 | LST | 15 | 5 | 1 | 3.6186 | 28.99 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | LASTRAS DEL POZO | LAS
R1-002 | Segovia | Lastras del Pozo | 387173.148 | 4526405.679 | LST | 45 | 35 | 1 | 0 | 64.25 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | LASTRAS DEL POZO | LAS
R1-002 | Segovia | Lastras del Pozo | 387173.148 | 4526405.679 | LST | 132 | 0 | 1 | 0 | 74 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | LASTRAS DEL POZO | LAS | Sin viabilidad física
R1-002 | Segovia | Nava de la Asunción | 374215.509 | 4557102.687 | 3020300104 | 15 | 0 | 1 | 7.4042 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | NAVA DE LA ASUNCION | NAS
R1-002 | Segovia | Nava de la Asunción | 374215.509 | 4557102.687 | 3020300104 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | NAVA DE LA ASUNCION | NAS
R1-002 | Segovia | Otero de Herreros | 398191.472 | 4518616.253 | 3020100023 | 15 | 0 | 1 | 1.665 | 1.665 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | OTERO DE HERREROS | OTE
R1-002 | Segovia | Otero de Herreros | 398191.472 | 4518616.253 | 3020100023 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | OTERO DE HERREROS | OTE
R1-002 | Segovia | Real Sitio de San Ildefonso | 415223.859 | 4528706.781 | 3020100026 | 15 | 0 | 1 | 1.25 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | SAN ILDEFONSO | ILD
R1-002 | Segovia | Real Sitio de San Ildefonso | 415223.859 | 4528706.781 | 3020100026 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | SAN ILDEFONSO | ILD
R1-002 | Segovia | Riaza | 458576.494 | 4569316.199 | 3020100025 | 15 | 0 | 1 | 0.956 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | RIAZA | RIZ
R1-002 | Segovia | Riaza | 458576.494 | 4569316.199 | 3020100025 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | RIAZA | RIZ
R1-002 | Segovia | San Martín y Mudrián | 386890.832 | 4561999.2 | 3020410188 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | DIGESNOR | DIG
R1-002 | Segovia | Sanchonuño | 390232.454 | 4575542.422 | 3020410254 | 15 | 0 | 1 | 1.98 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | SANCHONUÑO | SCH
R1-002 | Segovia | Sanchonuño | 390232.454 | 4575542.422 | 3020410254 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4.999 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | SANCHONUÑO | SCH | Sin viabilidad física
R1-002 | Segovia | Segovia | 406915.836 | 4533831.114 | 3020100038 | 15 | 0 | 1 | 2.76 | 2 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | BATANES | BAT
R1-002 | Segovia | Segovia | 406915.836 | 4533831.114 | 3020100038 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | BATANES | BAT
R1-002 | Segovia | Segovia | 406092.149 | 4531049.715 | 3020100017 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CERRO DE LA HORCA | CDH | Sin viabilidad física
R1-002 | Segovia | Segovia | 406092.149 | 4531049.715 | 3020100017 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | CERRO DE LA HORCA | CDH
R1-002 | Segovia | Segovia | 408869.71 | 4532080.834 | 3020410542 | 15 | 0 | 1 | 1.02 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PALAZUELOS | PZL
R1-002 | Segovia | Segovia | 408869.71 | 4532080.834 | 3020410542 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PALAZUELOS | PZL
R1-002 | Segovia | Segovia | 408869.71 | 4532080.834 | 3020410542 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PALAZUELOS | PZL
R1-002 | Segovia | Segovia | 402777.849 | 4531102.688 | 3020410005 | 45 | 0 | 1 | 23 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PEROGORDO | PGD
R1-002 | Segovia | Segovia | 402777.849 | 4531102.688 | 3020410005 | 132 | 0 | 1 | 94.98 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | PEROGORDO | PGD
R1-002 | Segovia | Turégano | 415967.678 | 4556650.739 | 3020300106 | 15 | 0 | 1 | 1.9859 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | TUREGANO | TUR
R1-002 | Segovia | Turégano | 415967.678 | 4556650.739 | 3020300106 | 45 | 0 | 1 | 17.336 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | TUREGANO | TUR
R1-002 | Segovia | Valverde del Majano | 399178.317 | 4534734.654 | 3020100028 | 15 | 0 | 1 | 6.2356 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ
R1-002 | Segovia | Valverde del Majano | 399178.317 | 4534734.654 | 3020100028 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | VALVERDE DEL MAJANO | VMJ
R1-002 | Segovia | Villacastín | 380001.076 | 4515542.37 | 3020420361 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.3 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | VILLACASTIN | VCS
R1-002 | Segovia | Villacastín | 380001.076 | 4515542.37 | 3020420361 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LASTRAS 400 |  |  | Concurso | VILLACASTIN | VCS
R1-002 | Soria | Arcos de Jalón | 559710.714 | 4562277.855 | 3020300119 | 15 | 0 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | ARCOS DEL JALON | ARJ
R1-002 | Soria | Arcos de Jalón | 559710.714 | 4562277.855 | 3020300119 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | FUENTES DE LA ALCARRIA 400 |  |  | Concurso | ARCOS DEL JALON | ARJ
R1-002 | Toledo | Añover de Tajo | 435447.822 | 4425835.937 | 3020100164 | 15 | 1.6 | 0 | 8 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | AÑOVER DEL TAJO | AVR
R1-002 | Toledo | Añover de Tajo | 435447.822 | 4425835.937 | 3020100164 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | AÑOVER DEL TAJO | AVR
R1-002 | Toledo | Añover de Tajo | 435447.822 | 4425835.937 | 3020100164 | 132 | 0 | 0 | 49.98 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | AÑOVER DEL TAJO | AVR
R1-002 | Toledo | Arcicóllar | 404589.832 | 4435883.882 | 3020410806 | 15 | 0 | 0 | 10 | 4.9 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | ARCICOLLAR | ARC
R1-002 | Toledo | Arcicóllar | 404589.832 | 4435883.882 | 3020410806 | 45 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | ARCICOLLAR | ARC
R1-002 | Toledo | Chozas de Canales | 413017.451 | 4440990.427 | 3020410319 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | CHOZAS DE CANALES | CHO
R1-002 | Toledo | Chozas de Canales | 413017.451 | 4440990.427 | 3020410319 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | CHOZAS DE CANALES | CHO
R1-002 | Toledo | Corral de Almaguer | 484640.486 | 4401297.18 | 3020300124 | 15 | 0 | 0 | 3.4 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | CORRAL DE ALMAGUER | CRR
R1-002 | Toledo | Corral de Almaguer | 484640.486 | 4401297.18 | 3020300124 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | CORRAL DE ALMAGUER | CRR
R1-002 | Toledo | El Carpio de Tajo | 373878.563 | 4412607.447 | 3020100173 | 132 | 0 | 0 | 180.95 | 35 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | C.H.CASTREJON | CTJ
R1-002 | Toledo | Escalona | 380143.223 | 4447164.145 | 3020300120 | 15 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC
R1-002 | Toledo | Escalona | 380143.223 | 4447164.145 | 3020300120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | ESCALONA DEL ALBERCHE | ESC
R1-002 | Toledo | Escalona | 384242.641 | 4445358.336 | 3020410829 | 45 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | FRASCOLINOS | FSR
R1-002 | Toledo | Escalona | 384242.641 | 4445358.336 | 3020410829 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | FRASCOLINOS | FSR
R1-002 | Toledo | Fuensalida | 395841.761 | 4434975.215 | 3020300121 | 15 | 0 | 0 | 3.26 | 7.9 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | FUENSALIDA | FUS
R1-002 | Toledo | Fuensalida | 395841.761 | 4434975.215 | 3020300121 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | FUENSALIDA | FUS
R1-002 | Toledo | Illescas | 426235.877 | 4439267.893 | 3020100142 | 15 | 0 | 1 | 7.9138 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | ILLESCAS | ILC | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Illescas | 426235.877 | 4439267.893 | 3020100142 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | ILLESCAS | ILC
R1-002 | Toledo | Illescas | 429923.256 | 4445815.634 | 3020100402 | 15 | 0 | 1 | 20.138 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | ILLESCAS II | IL2
R1-002 | Toledo | Illescas | 429923.256 | 4445815.634 | 3020100402 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | ILLESCAS II | IL2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Illescas | 429923.256 | 4445815.634 | 3020100402 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | ILLESCAS II | IL2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Illescas | 430152.346 | 4442770.545 | PDL | 15 | 0 | 1 | 21.33 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | PRADILLOS | PRL | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Illescas | 430152.346 | 4442770.545 | PDL | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | PRADILLOS | PRL
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 426533.806 | 4380882.292 | 3020300122 | 15 | 0 | 0 | 5.46 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | LOS YEBENES | YEB
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 426533.806 | 4380882.292 | 3020300122 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | LOS YEBENES | YEB
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 431028.042 | 4363450.676 | 3020100151 | 15 | 0 | 0 | 3.032 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | URDA | URD
R1-002 | Toledo | Los Yébenes | 431028.042 | 4363450.676 | 3020100151 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | URDA | URD
R1-002 | Toledo | Madridejos | 454336.1 | 4370994.01 | MDD | 15 | 0 | 0 | 17.45 | 20 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MADRIDEJOS | MAD
R1-002 | Toledo | Madridejos | 454336.1 | 4370994.01 | MDD | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MADRIDEJOS | MAD
R1-002 | Toledo | Madridejos | 454336.1 | 4370994.01 | MDD | 132 | 0 | 0 | 34.5 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MADRIDEJOS | MAD | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Mora | 431531.36 | 4392114.032 | 3020100167 | 15 | 0 | 0 | 21.723 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MORA DE TOLEDO | MDT
R1-002 | Toledo | Mora | 431531.36 | 4392114.032 | 3020100167 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MORA DE TOLEDO | MDT
R1-002 | Toledo | Mora | 431531.36 | 4392114.032 | 3020100167 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | MORA DE TOLEDO | MDT
R1-002 | Toledo | Noblejas | 461593.997 | 4425249.954 | 3020410452 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | CARBONERA-C.SECCIONAMIENTO | CRA
R1-002 | Toledo | Noblejas | 464374.107 | 4425170.004 | 3020410491 | 15 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | NOBLEJAS | NOB
R1-002 | Toledo | Noblejas | 464374.107 | 4425170.004 | 3020410491 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | NOBLEJAS | NOB
R1-002 | Toledo | Ocaña | 458280.507 | 4423746.322 | 3020100154 | 15 | 0 | 0 | 9.44 | 1.15 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | OCAÑA | OCA | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Ocaña | 458280.507 | 4423746.322 | 3020100154 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | OCAÑA | OCA
R1-002 | Toledo | Pantoja | 429596.708 | 4431593.142 | 3020300123 | 15 | 0 | 0 | 19.07 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | PANTOJA | PAN
R1-002 | Toledo | Pantoja | 429596.708 | 4431593.142 | 3020300123 | 45 | 0 | 0 | 3.639 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | PANTOJA | PAN
R1-002 | Toledo | Recas | 416860.525 | 4433521.931 | 3020410090 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | RECAS 2 | RE2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Recas | 416860.525 | 4433521.931 | 3020410090 | 45 | 0 | 1 | 10 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | RECAS 2 | RE2
R1-002 | Toledo | Recas | 416860.525 | 4433521.931 | 3020410090 | 132 | 0 | 1 | 79.9999 | 0 |  |  | LOS PRADILLOS 220 |  |  | Concurso | RECAS 2 | RE2 | Sin viabilidad física
R1-002 | Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 483742.393 | 4426715.821 | 3020410920 | 15 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ
R1-002 | Toledo | Santa Cruz de la Zarza | 483742.393 | 4426715.821 | 3020410920 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | SANTA CRUZ DE LA ZARZA | SCZ
R1-002 | Toledo | Seseña | 442355.528 | 4440427.424 | 3020100178 | 15 | 0 | 0 | 5.407 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | SESEÑA | SES
R1-002 | Toledo | Seseña | 442355.528 | 4440427.424 | 3020100178 | 45 | 0 | 0 | 23 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | SESEÑA | SES
R1-002 | Toledo | Valmojado | 406678.04 | 4452174.414 | 3020100176 | 15 | 0 | 0 | 6.388 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | VALMOJADO | VJA
R1-002 | Toledo | Valmojado | 406678.04 | 4452174.414 | 3020100176 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | VALMOJADO | VJA
R1-002 | Toledo | Villacañas | 466404.825 | 4388764.298 | 3020410233 | 15 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR
R1-002 | Toledo | Villacañas | 466404.825 | 4388764.298 | 3020410233 | 132 | 0 | 0 | 31.45 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | COLECTORA P.E. SIERRA DEL ROMERAL | PSR
R1-002 | Toledo | Villacañas | 470476.761 | 4385161.025 | 3020100152 | 15 | 0 | 0 | 12.305 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLACAÑAS | VIC
R1-002 | Toledo | Villacañas | 470476.761 | 4385161.025 | 3020100152 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLACAÑAS | VIC
R1-002 | Toledo | Villacañas | 470476.761 | 4385161.025 | 3020100152 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLACAÑAS | VIC
R1-002 | Toledo | Villafranca de los Caballeros | 468271.462 | 4363397.791 | 3020410255 | 15 | 0 | 0 | 3.899 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC
R1-002 | Toledo | Villafranca de los Caballeros | 468271.462 | 4363397.791 | 3020410255 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | VFC
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 468475.145 | 4427872.557 | 3020410327 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | LA PLATA | LPT
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 468475.145 | 4427872.557 | 3020410327 | 132 | 0 | 0 | 28.05 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | LA PLATA | LPT
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 467984.719 | 4426008.011 | 3020100156 | 15 | 0 | 0 | 9.12 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS
R1-002 | Toledo | Villarrubia de Santiago | 467984.719 | 4426008.011 | 3020100156 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | VILLARRUBIA DE SANTIAGO | VRS
R1-002 | Toledo | Villaseca de la Sagra | 426718.774 | 4421677.108 | ACE | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ACECA 220 |  |  |  | C.T. ACECA | ACE
R1-002 | Toledo | Villasequilla | 436277.371 | 4416672.25 | 3020410483 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLASEQUILLA | VLS
R1-002 | Toledo | Villasequilla | 436277.371 | 4416672.25 | 3020410483 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLASEQUILLA | VLS
R1-002 | Toledo | Villasequilla | 436277.371 | 4416672.25 | 3020410483 | 132 | 0 | 0 | 24 | 0 |  |  | MADRIDEJOS 220 |  |  |  | VILLASEQUILLA | VLS
R1-002 | Toledo | Yeles | 432702.287 | 4441860.71 | 3020410171 | 15 | 0 | 0 | 2.949 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | YELES II | YE2
R1-002 | Toledo | Yeles | 432702.287 | 4441860.71 | 3020410171 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | YELES II | YE2
R1-002 | Toledo | Yepes | 447070.395 | 4416268.358 | 3020410346 | 15 | 0 | 0 | 4.32 | 4.9 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | YEPES | YPS
R1-002 | Toledo | Yepes | 447070.395 | 4416268.358 | 3020410346 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VALDEMORO 220 |  |  |  | YEPES | YPS
R1-002 | Zamora | Cobreros | 197049.545 | 4662902.566 | 3020100039 | 15 | 0 | 0 | 1.514 | 0 |  |  | SAN AGUSTIN 220 |  |  |  | COBREROS | COB
R1-002 | Zamora | Vega de Tera | 237921.294 | 4655964.984 | 3020300107 | 15 | 0 | 1 | 3.746 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | MILLA DE TERA | MIL
R1-002 | Zamora | Vega de Tera | 237921.294 | 4655964.984 | 3020300107 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | COMPOSTILLA 400 |  |  | NTJ | MILLA DE TERA | MIL

## ANEXO I
Notas específicas de la tabla:
[1] Sistema de referenciación geodésico
Coordenadas mostradas en el sistema de georreferenciación UTM ETRS89, huso 30. Independientemente de si es el Huso que aplica a la provincia o no.
[2] Capacidad disponible
Valor máximo de potencia para instalaciones de generación con posibilidad de acceso por cada nivel de tensión. La capacidad total disponible en una subestación no es la resultante de sumar la capacidad publicada en los diferentes niveles de tensión.
La información publicada de capacidad de acceso disponible no presupone la viabilidad de la conexión, que será considerada en el proceso de evaluación de las solicitudes de permisos de acceso y conexión y determinada por el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables.
[3] Capacidad ocupada
Se considera la potencia correspondiente a las instalaciones de generación conectadas o con permisos de acceso y conexión vigentes por posición, incluyendo la generación en las instalaciones aguas abajo.
[4] Capacidad admitida y no resuelta
Suma de la capacidad de acceso correspondiente a las solicitudes admitidas y en estudio por parte de UFD, sin permisos de acceso y conexión concedidos.
[5] Limitación por criterio de Scc
Se identifica los nudos limitados por Scc (Potencia de cortocircuito trifásica efectiva en MVA), siendo los únicos en los que un Compensador Síncrono podría añadir capacidad.
[6] Viabilidad física para la conexión
Se indica los parques de subestación en los que es imposible la conexión física mediante una nueva posición. La no cumplimentación de este campo implica la necesidad de un estudio específico para determinar viabilidad de conexión en dicho parque.
Consideraciones generales sobre la capacidad de acceso:
La capacidad de acceso publicada en virtud del artículo 33.9 de la Ley 24/2013, el artículo 5.4 del RD 1183/2020 y el artículo 12 de la Circular 1/2021 debe considerarse como informativa, sin que sustituya a la necesidad de realizar un estudio específico para cada solicitud concreta de acceso y conexión a la red de distribución de UFD.
Recordamos que, en cumplimiento del artículo 8 del RD 1183/2020, UFD no podrá admitir solicitudes de acceso y conexión en aquellas subestaciones donde se ha hecho constar que la capacidad de acceso otorgable es nula.
La determinación de la capacidad de acceso respecto a una instalación de generación específica y a un punto concreto de la red de distribución de UFD se evaluará en el procedimiento de obtención de los permisos de acceso y conexión tras la correspondiente solicitud realizada conforme a la legislación vigente.
La capacidad de acceso disponible en cada subestación podrá verse afectada por la Influencia de las redes adyacentes y/o de los informes de aceptabilidad.
13.33 | 35.22 |  | 15.89 | 30.22 | 9.22 | 15.56
VILLARRUBIA DE SANTIAGO
4441860